MINIRANGER PLUS

- INSTRUCTION MANUAL -

SEO JIN INSTECH,. CO. LTD.

GENERAL INFORMATION

(개요 및 제품소개)

** 이 메뉴얼에 대하여 **

본 메뉴얼은 MINIRANGER PLUS의 올바른 설치와 가동에 관한 중요한 참고 자료로써 가장 필수적인 것이다. MINIRANGER PLUS를 실용적인 SYSTEM으로 사용하기 위해서는 STH 또는 ECHOMAX 초음파 TRANSDUCER가 필요하며, 관계된 TRANSDUCER의 메뉴얼 또한 필요하다.

설 치 :	MINIRANGER PLUS의 설치 및 내부 결선에 대한 단계적인 설명.
가 동 :	가동을 위해 필요한 KEYPAD 사용법, PROGRAM 그리고 표시 화면 읽는 법 등에 대해 설명.
기 능 :	MINIRANGER PLUS의 기능에 대한 설명. 즉, 두드러진 특징이나 가장 중요한 수신 기능, RELAY와 mA 출력 등에 대한 세부적인 설명.
적 용 :	실제 POINT에서 있을 듯한 MINIRANGER PLUS의 적용 예를 보여준다.
파 라 메 타 :	각 파라메타의 기능과 사용 설명 그리고 유용한 파라메타 목록에 대해 설명. MINIRANGER PLUS의 기능을 최대한 활용하기 위해서, 혹은 가장 많이 쓰이는 파 라메타에 익숙해지도록 하기 위해서는 이 부분을 반드시 읽어 보아야 함.
응 급 처 치 :	흔히 겪을 수 있는 설치나 현장 적용시의 문제점에 대해 상태, 원인, 조치 사항 등이 표로 작성되어 있음. 이 부분을 읽으면 반드시 도움이 될 것이다.
부 록 :	참고로 할 파라메타와 그 번호가 알파벳 순으로 배열되어 있으며, 파라메타 입력값을 기록해 놓을 DATA SHEET가 부록으로 들어 있다.

** MINIRANGER PLUS에 대하여 **

MINIRANGER PLUS는 다양한 측정물 LEVEL을 측정할 수 있는 계측기이다.

측정물 LEVEL 측정에는 향상된 초음파 측정 기술인 SONIC PROGRAM이 사용되었다.

CONTROL UNIT에는 다기능의 액정 크리스탈 표시 화면과 4개의 BUTTON 그리고 JUNCTION BOX 등이 갖추어져 있다.

MINIRANGER PLUS는 적당한 TRANSDUCER와 분리하여 연결해야 하며, 열린 TANK나 폐쇄된 TANK 내부의 액체 혹은 분체 측정에 있어서 짧은 범위에서 중간 범위까지의 측정에 적합하다.

MINIRANGER PLUS는 산업용에서 가정용으로까지 - 식품, 의약, 화학, 정수, 오폐수 설비 등에 이르기까지 - 광범위하게 사용된다.

MINIRANGER PLUS는 연결된 초음파 TRANSDUCER로부터 초음파 펄스가 연속적으로 발사된다.

각 PULSE는 측정물에 맞고 반사되어 되돌아오며, 그 반사되어 되돌아온 PULSE는 TRANSDUCER에 의해 감지된다. 이 ECHO는 MINIRANGER PLUS에 접속시켜 사용하는 MILLTRONICS의 승인된 초음파 측정 기술인 SONIC INTELLIGENCETM PROGRAM에 의해 처리된다.

FILTERING 기능은 측정물에 맞고 돌아오는 실제 ECHO와 음향적인 NOISE나 전기적인 NOISE, 교반기 날개에 의한 거짓 ECHO를 판별하는데 적용된다.

PULSE가 측정물에 맞고 되돌아 오는 동안 그 ECHO에 의해 측정되는 온도는 자동으로 보상되고, 화면상으로 표시되는 거리는 mA 출력 및 RELAY 작동으로 변화된다.

MINIRANGER PLUS는 MILLTRONICS의 통신 SYSTEM인 DOLPHIN PROGRAM과 연결하여 사용할 수 있는 양방향 적외선 접속 장치가 갖추어져 있다.

** MINIRANGER PLUS의 특징 **

♠  복합적으로 동시에 표시되는 화면 (MULTI-FIELD DISPLAY 기능)

파라메타, 읽음값, BAR GRAPH, RELAY 상태, FAIL-SAFE 상태 등이 동시에 한 화면에 표시됨.

♠  두개의 ALARM 기능 / PUMP CONTROL 기능 (RELAY 이용)

♠  CABLE 결선이 빠르고 편리한 TERMINALS.

♠  HIGH LEVEL SWITCH로 사용 가능.

♠  PUMP의 기능을 빠르게 하거나 늦출 수 있는 기능.

♠  DOLPHIN PROGRAM과 접속할 수 있는 기능.

♠  mA 출력값의 분리.

♠  SONIC INTELLIGENCETM PROGRAM과의 접속 가능.

♠  KEYPAD 장착형.

** SPECIFICATION **

MINIRANGER PLUS

Power :

Range :

Accuracy :

Resolution :

Memory :

Display :

Ambient Temperature :

Output :

Enclosure

Weight

Approvals

TRANSDUCER

COMPATIBLE MODELS :

>>  100 / 115 / 200 / 230 V ±15 %, switch selectable

>>  50 / 60 Hz, 15 VA

>>  solids application : 5 m (transducer dependent)

>>  liquid application : 10m (transducer dependent)

>>  0.25 % of range or 6 mm (0.24"), whichever is greater

>>  2 mm

>>  program stored-in non-volatile FLASH memory, for

software upgrades via optional Dolphin interface

>>  parameters stored in non-volatile EEPROM

>>  38 × 100 mm(1.5×4")multi-field liquid crystal display

>>  -40 to 50 ℃ (-40 to 122 ◁)

>>  transducer drive : >>  43.5kHz, 400 v peak pulses of 1msec

max duration at max repetition rate

of 300 msec

>>   mA :              >>  optically isolated 0 / 4 - 20 mA

>>  max loading : 750 □

>>  resolution : 0.1 % of 20mA

>>   relays :           >>  2 alarm / pump control relays

>>  1 from‘C’SPDT contact per relay,

rated at 230 V ac non-inductive

>>   comunication :    >>   Dolphin Compatible via optional

Milltronics ComVerter

>>   polyester / polycarbonate alloy

>>   1 kg ( 2.2 lb )

>>   CE

>>   STH and Echomax models XPS-10, XPS-15, XCT-8 and XCT-12.

※  관계된 Transducer 메뉴얼을 참조하라.

** INSTALLATION **

- 본 제품은 정전기의 충격에 민감하다.

- 올바른 접지 절차에 따라 설치해야 한다.

* DIMENSIONS

배관 연결 위치. 이 곳은 구멍 뚫는 공구로 적당하게 구멍을 뚫는 것이 좋으며, 공급되는 전압을 지속시키기 위해서는 적합한 CABLE을 사용하는 것이 좋다.

* INTERCONNECTION

TRANSDUCER의 위치 및 세부 설치를 위해서는 TRANSDUCER의 교육용 메뉴얼을 참조하라.

* SYNCHRONIZATION

현장 적용시, MINIRANGER PLUS를 하나 이상, 즉 최대 8개까지 사용할 때, TRANSDUCER가 모두    공통으로 한 배관을 공유하여 연결될 때는 동기화가 요구된다.

동기화시켰을 때는, 바로 앞의 송신기가 송신을 하는 시간(180ms)동안 다른 송신기는 송신을 하    지 않는다.

동기화시키기 위해서는, 모든 UNITS가 함께 공유하는 공급 전압쪽에 접지 처리를 해야 하며, 모    든 내부 단자대 중에서 SYNC 단자를 모두 연결해야 한다.

MINIRANGER PLUS와 다른 MILLTRONICS 제품을 사용하여, 동기화시킬 때는 (주) 서진 인스텍에    문의한다.

* CURRENT OUTPUT

※ RELAYS의 접점 용량 규정은 230 V, 5 A 이다.

모든 RELAYS에 관계된 회로는 규정된 접점 용량을 초과하지 않는 범위내에서 회로를

구성해야 한다.

* CONVERTER

적외선 접속 장비인 DOLPHIN PROGRAM의 선택 사용시에 필요.

※ 상세한 내부결선에 대해서는 DOLPHIN PROGRAM의 교육용 메뉴얼을 참조하라.

** FUNCTIONAL **

* TRANSCEIVER *

MiniRanger Plus의 Transceiver는 아래의 표에 요약되어 있는 5 Sets의 Preset Condition 중 하나     의 조건하에서 작동된다.

PARAMETER VALUE	MEASUREMENT RESPONSE	ECHO VERIFICATION	FILTER	FAIL-SAFE TIMER	LONG PULSES *
1	0.1 m/min slow	ON	ON	100	2
2	1 m/min ·	ON	ON	10	2
3	10 m/min ·	ON	ON	1	2
4	100 m/min ·	ON	ON	0.1	1**
5	1000 m/min fast	ON	ON	0	1**

* 각각의 측정은 하나의 Short Pulse와 여러 개의 Long Pulses로 측정이 가능하도록 구성.

** 필요한 경우에는 Long Pulses 만으로도 측정이 가능.

측정이 처음 시작될 때, 정해진 수대로 Short Pulse와 Long Pulse가 발사된다.

Short Pulse로만 측정을 할 때, 측정이 가능한 거리는 Transducer 표면에서 2m 까지로 제한된다.

Short Pulse와 Long Pulse가 결합되어 측정이 행해질 때는, Short Pulse의 측정 범위가 1m로 제     한되고, Long Pulse는 Sensor의 최대 측정 범위까지 측정할 수 있다.

연속적으로 송신되는 Pulse의 Echo를 수신했을 때, 그 중 가장 적합한 Echo를 판별하는 기술        (P820 : 특수 연산 방식에 의한 Echo 처리 기술-Algorithm)에 의해 Material에 맞고 되돌아오는     실제 Echo를 결정한다.

측정 반응 속도는 측정이 변화함에 따라 화면상의 표시값, mA 츨력값, Relay Contacts 등의 최     대 변화율을 제한한다.

액체 표면에 잔물결이나 소용돌이가 있는가 또는 Tank가 채워지는 동안 Material이 Sound Path     (음파가 지나가는 경로)의 범위안으로 떨어지는가 하는 것을 파악하는 것은 매우 중요하다.

* TRANSDUCER *

Transducer는 Transceiver와 분리시켜 측정 Site에 설치하고 Transceiver에 연결한다.

Transducer는 송신 Pulse의 전기적인 에너지를 음향적인 에너지로 변환시키고, Transceiver가 수     신을 준비하는 동안 되돌아오는 Echo의 음향적인 에너지를 다시 전기적인 에너지로 변환시킨다.

* TEMPERATURE *

음파를 전달하는(공기중의) 중간 매개체의 균일한 온도 변화를 보상할 수 있도록, Transducer       내부에 온도 감지 센서가 내장되어 있고, Transceiver에는 온도 보상 회로가 들어 있다.

Echo와 온도의 Signals Cable은 동일한 것으로 사용해야 하며, Transceiver에서 분리시켜야 한다.

*  SOUND VELOCITY *

Miniranger Plus는 동일한 대기 조건하의 고정된 온도에서 발생한 음속 에러가 보상되도록 조정     할 수 있다.

기본 원리는 Level을 실측(줄자나 Sight Glass 이용)하여, P651에 그 실측값을 입력한다.

그런 다음, 그 실측값과 초음파에 의한 측정값을 비교하여 음속을 계산한다.

* BLANKING *

Echo의 수신 주기동안 Transducer의 정면 지역에 발생하는 Ringdown이나 거짓 Echo에 의한 신     호를 제거하기 위해 Near Blanking(P800 : 불감대)이 사용된다.

이러한 거짓 Echo에 의한 신호들은 대개 Level이 너무 높아 읽음값이 부정확할 때 나타나며, 공     장 출하시 셋팅되어 있는 Near Blanking(P800) 값을 증가시킴으로써 회복시킬 수 있다.

Ringdown은 Pulse의 송신이 끝난 후 Transducer의 진동이 자연적으로 소멸되는 과정에서 생기      는 현상이다.

Far End Blanking은 실제 Echo의 처리 과정에서 Level에 나타날 수 있는 Echo 중에 장애가 되는     거짓  Echo가 발생할 수 있는 Zero 지점의 아래 지역 또는 빈 공간을 무시하는 것이 특징이다.

현장 적용시 Zero Level이 Tank의 바닥보다 약간 위에 있는 곳에 사용하거나, 통상적인 Zero 아     래의 지역을 모니터하기를 원하는 곳에는 Range Extension(P801 : 범위 확장)을 사용해서 Range     를 Far End Blanking까지 확대할 수 있다.

Range Extension(P801)은 P006의 %로 입력한다.

Range Extension은 Far End Blanking에 의해 얻어진 Protection을 줄일 수 있기 때문에 이것을 적     절하게 사용해야 한다.

지나친 범위 확장은 측정의 신뢰성이나 정확성에 영향을 줄수 있기 때문에 되도록 피해야 한다.

Range Extention은 P006의 20% 정도 Factory Setting 되어 있다.

불감대 지역 앞에서 거짓 Echo가 나타난다면 이에 따라서 P006을 줄여야만 한다.

불감대 거리는 온도 및 속도 보상에 따라 음속이 변하면 자동으로 셋팅되고, 셋팅된 거리만큼      불감대가 유지된다.

* LOSS OF ECHO ("LOE") *

Echo의 손실은 Miniranger Plus에 의해 계산된 측정값이 불확실하다고 생각될 때, 즉 Echo의 신     뢰도(P805)가 Threshold(P804)보다 작을 때 발생한다. 이러한 현상이 발생하는 주된 원인은 높은     전기적 Noise 또는 접지 상태나 Transducer의 설치 상태가 불량한 경우 등이다. 응급 처치 요령     을 참조하라. 만약, 안전 차단 Timer(P070 : Fail-Safe Timer)에 설정되어 있는 시간 한계값 이     상으로 Echo의 손실이 지속된다면, 신뢰도 기호는 Full에서 Partial로 바뀌고 지시값과 mA 출력

값은 반응 속도(P071)에 의한 Fail-Safe default 값으로 유지된다. 신뢰할 수 있는 Echo를 수신하     였을 때, Echo의 손실은 원래대로 회복되고 (신뢰도 기호가 Full로 되돌아가고) 지시값, mA 출력     값 그리고 Relay 출력값 등은 반응 속도에 의해 표시되는 현재 Level에 상응하는 값으로 되돌아     간다. Relay 작동은 마치 실제 측정물 Level 지시치인 것처럼 표시되는 거짓의 Level 값이라 해      도 Programming 되어 있는 대로 표시되는 지시값이면 이 값에 따라 반응한다.

* RELAYS

< GENERAL (일반적인 사항) >

Miniranger Plus에는 두개의 Relay 장치가 내장되어 있다.

각 Relay는 3가지 기능 중 1가지를 선택하여 활용할 수 있다.

< FUNCTIONS (기능) >

Alarm : (경보 기능)

· high alarm : Level이 지정된 On Setpoint 지점까지

올라가면 작동한다.

Level이 지정된 Off Setpoint 지점에

이르면 멈춘다.

·low alarm  : Level이 지정된 On Setpoint 지점까지

내려가면 작동한다.

Level이 지정된 Off Setpoint 지점에

이르면 멈춘다.

Pump : (펌프 조절 기능)

·pump down : Level이 지정된 On Setpoint 지점까지

올라가면 Pump가 작동된다.

Level이 지정된 Off Setpoint 지점에

이르면 Pump의 작동이 멈춘다.

·pump up :    Level이 지정된 On Setpoint 지점까지

내려가면 Pump가 작동된다.

Level이 지정된 Off Setpoint 지점에

이르면 Pump의 작동이 멈춘다.

·pump sequencing : Pump 1번과 2번은 연속적인 Pump 가동 주기에 따라 그 역할이 바뀌는

lead lag fashion(순차 제어 방식)에 따라 작동된다. (첫번째 Pump가 On되고,                       모든 Pump가 Off된다.) 바꿔 말해서, 첫번째 Pump 가동 주기동안에 Pump

1번은 Relay 1에 따라 반응하고 Pump 2번은 Relay 2에 따라 반응한다.

두번째 Pump 가동 주기동안에는 Pump 2번은 Relay 1에 따라 반응하고,

Pump 1번은 Relay 2에 따라 반응한다.

*** Pump control 기능으로 Programming된 Relays는 Miniranger Plus에

전원이 공급된 후 10초 이내에는 그 기능이 가동되지 않을 것이다. ***

< SET POINTS(셋팅 지점) >

Relay Setpoints는 P005에 입력된 단위에 따라 Programming되어 있다.

Operation, P001 = 1, 2 or 3일 때

Setpoints 지점은 Tank 바닥에서부터 Zero 또는 Empty 값(P006)까지 모든 범위내에서

정해질 수 있다.

Operation, P001 = 4일 때

Setpoints 지점은 Transducer 표면에서부터 바깥쪽으로(밑으로) 모든 범위내에서 정해질

수 있다.

< STATUS(상태) >

PROGRAMMING

Program mode에서 입력시키는 값에 따라 Alarm Relays는 바로 전의 상태를 유지하고,

Pump Relays는 차단된다.

Relay programming :      - select relay &  function  (P111)

- enter setpoints           (P112 and P113)

< RUN (가동) >

Fail-safe

fail-safe timer(P070)가 종료되었을 때, Relays는 다음 표에 따라 반응한다.

Fail-safe Mode (P071)	Status
	high alarm	low alarm	pump down	pump up
high	on	off	on	off
low	off	on	off	on
hold	hold	hold	hold	hold

* ANALOG OUTPUT

MIiniranger Plus는 Span에 반비례 또는 정비례하여 0∼20mA 또는 4∼20mA의 Analog 출력값이     공급되도록 Progarmming 할 수 있다.

< PROGRAMMING (프로그래밍) >

Program mode에서 입력시키는 값에 따라 Analog 출력값은 바로전의 Level값에 상응하는 값으       로 유지된다.

< RUN (가동) >

Analog 출력은 다음의 방식에 따라 반응한다.

* 단지 참조가 되는 값임.  mA 출력값은 불감대에 의해 제한된다.

0과 100%는 전체 측정 범위내에서의 지시값(m, cm, mm, ft, in)에 대한 퍼센트이다.

Fail-safe

fail-safe timer(P070)가 종료되었을 때, mA 출력은 다음 표에 따라 반응한다.

Fail-safe Mode (P071)	Status
	0/4 - 20	20 - 0/4
high	20	0/4
low	0/4	20
hold	hold	hold

* Operation, P001 = 4  high level switch로 되어 있을때는 적용할 수 없다.

이런 경우에는, 측정값이 즉시 하한값으로 지시된다.

* RUN / PROGRAM

Miniranger Plus가 Run mode에서 Program mode로 바뀔 때, Transceiver는 작동을 멈추고 마지     막 측정값을 저장한다 : 관련된 지시치, Alarm 상태 그리고 mA 출력값이 저장된다. (Pump         control relays가 꺼진다.) 일반적으로, Unit는 이전의 Programming 시간동안 최종적으로 입력된     Parameters 선정값으로 복귀된다. (가장 최종적으로 입력한 값이 저장되어 있다.)

Programming을 하는 동안, Unit는 Calibration Parameters(P650과 P651)에 접근하지 않는 한 그     과정대로 반응하지 않는다. 만약, Calibration Parameters에 접근했다면, 단지 그 지시값만이 반     응된다.

Run 상태로 되돌아가면, Transceiver는 Operation으로 회복된다. 지시값과 관련 출력값들은 이전     의 Run 주기동안 측정된 값 혹은 Calibration Parameter에 들어갔을 때의 결과로 나타나는 값이     아닌 가장 최종적으로 측정된 값이 지시된다.

지시값과 관련 출력값들은 측정 반응 속도(P003)에 의해 조절되는 현재의 처리율에 따라서 지시     된다.

** APPLICATIONS **

이 부분의 가장 핵심적인 내용은 Miniranger Plus의 가장 일반적인 적용 예에 대한 것이다.

다른 적용 예는 여기에 서술하지 않았다. 이를테면 가장 즉흥적이고 가상적인 적용의 방법인 목재 분쇄기의 Piston의 위치 조정과 같은 적용 예는 서술하지 않았다.

이 부분의 내용은 당신에게 필요한 Parameters와 그 Parameters의 취약점을 아는 것이다.

Parameters 설명 부분을 참조하라.

Program 조정시에 당신이 적용하려는 현장의 조건과 가장 유사한 적용 예를 참조하라.

실제의 적용에서는 Program 조정시 Parameters가 그 이상으로 더 많이 필요할 것이다.

따라서 이러한 적용 예는 당신의 적용에 완벽하게 부합되지는 않을 것이다. 대신 그것은 매우 중요하다. 왜냐하면 유용한 Parameters의 목록과 그 Parameters의 기능들을 잘 알 수가 있기 때문이다.

** Transducer의 표면에서부터 측정물까지의 최소한의 거리는 연결된 Transducer의

최소 측정 범위에 의해 제한된다.

* SIMPLE LEVEL APPLICATION (단순 LEVEL 측정의 적용 예)

Milltronics 사의 측정물 Level 감시용 계기의 가장 일반적인 적용 중의 하나는 단순 Level 측정     이며 이 측정에서는 Transducer와 측정물 표면 사이의 빈공간이나 측정물의 Level이 측정되고      그 값이 화면에 표시된다. 이것은 Alarm이나 mA 출력을 포함할 수도 있고 포함하지 않을 수도     있다.

< Example (예) >

이 적용 예에서는 자갈이 들어있는 Tank의 Level 측정값과 측정물 Level에 정비례로 상응하는      4-20mA 출력값을 얻기 위한 것이다. Transducer 표면은 Tank의 바닥으로부터 5m이다.

Empty Level은 0m(바닥)이고 Full Level(Span)은 바닥으로부터 4.5m이다.

상한 경보는 바닥으로부터 4m 지점에서 요구되고 하한 경보는 1m 지점에서 요구된다.

측정물을 채우고 빼는 최대 비율(Damping rate)은 분당 약 1m이다.

Echo의 손실이 생기는 경우에, Miniranger Plus는 2분 후 Fail-safe 기능에 의해 low로 간다.

reset :

P999                      master reset

program :

P001        enter '1'      측정 모드 = level

P002        enter '2'      측정물 종류 = solids

P003        enter '2'      측정 반응 속도 = 1m/min

P004        enter '102'    이 system에 연결된 transducer는 XPS-10 임.

P005        enter '1'      단위 = metres

P006        enter '5'      empty distance = 5m

P007        enter '4.5'    span = 4.5m

P070        enter '2'      안전 차단 timer = 2분

P071        enter '2'      안전 차단 = low

P111-1      enter '1'      경보 기능, relay 1.

P111-2      enter '1'      경보 기능, relay 2.

P112-1      enter '4'      relay 1, on setpoint = 4m

P112-2      enter '1'      relay 2, on setpoint = 1m

P113-1      enter '3.9'     relay 1, off setpoint = 3.9m(통상적으로 0.1m 정도 차이를 둔다.)

P113-2      enter '1.1'     relay 2, off setpoint = 1.1m(통상적으로 0.1m 정도 차이를 둔다.)

P200         enter '2'      mA 출력 = 4-20

run :                       press run to start normal operation

* PUMP CONTROL APPLICATION (PUMP 제어 적용의 예)

단순 Level 측정에의 적용과 Pump control 적용의 가장 두드러진 차이점은 Pump 기능으로 설정     된 relays가 일반적으로 접점이 붙어 있다가(꺼져 있다가) Pump의 가동이 요구될 때 접점이 떨     어져서 켜지는 것이다. Program mode에서 Pump relays는 접점이 붙어 있다. (꺼져 있다.)

Pumps가 독립적으로 또는 순차 제어 방식에 맞게 작동하도록 Programming 할 수 있다.

FUNCTIONAL / RELAYS / FUNCTIONS 부분을 참조하라.

측정물(액체)이 넘칠 가능성이 있는 곳에 적용할 때는, 잠수형의 Transducer를 사용해야 한다.

잠수형 Transducer의 air cavity는 측정물 Level이 Transducer까지 도달했을 때 Echo의 신뢰도가     손실되지 않고 high level 값이 유지되도록 보장하는 기구이다.

잠수형 Transducer를 사용할 때는 P802=1로 셋팅한다.

< Example(예) >

이 적용 예는 액체 Tank 내의 Level을 control하기 위한 것이다.

여기서는 Level이 센티미터(cm)로 표시되도록 설정되었다. Transducer는 바닥에서부터 3.6m

떨어진 지점에 설치되어 있다. 그리고 측정물이 넘칠 가능성이 있으므로 잠수형 coupling을 장착     했다. 두개의 Pump는 순차 제어 방식에 의해 조절되도록 되어 있다.

첫번째 Pump는 1m에서 가동되고 두번째 Pump는 2m에서 가동된다. 두개 다 0.25m에서 가동이     멈춘다.  측정물을 채우고 빼는 최대 비율(Damping rate)은 분당 약 1m이다.

Echo의 손실이 생기는 경우에는, Pumps의 보호를 위해 6초 후 Fail-safe 기능에 의해 low로 가     도록 되어있다.

reset :

P999                      master reset

program :

P001        enter '1'      측정 모드 = level

P002        enter '1'      측정물 종류 = liquids

P003        enter '2'      측정 반응 속도 = 1m/min

NOTE : 관련된 Fail-safe timer의 Preset 값은 10분이다.

이 값은 P070을 셋팅함에 따라 무시된다.

P004        enter '102'    이 system에 연결된 transducer는 XPS-10 임.

P005        enter '1'      단위 = metres

P006        enter '3.6'     empty distance = 3.6m

P007        enter '3'       span = 3m

P070        enter '.1'      안전 차단 timer = 6초(0.1분)

P111-1      enter '3'       relay 1의 기능 선택 = 3, pump sequencing.

P111-2      enter '3'       relay 2의 기능 선택 = 3, pump sequencing.

P112-1      enter '2'       relay 1, on setpoint = 2m

P112-2      enter '1'       relay 2, on setpoint = 1m

P113-1      enter '.25'     relay 1, off setpoint = 0.25m(통상적으로 0.1m 정도 차이를 둔다.)

P113-2      enter '.25'     relay 2, off setpoint = 0.25m(통상적으로 0.1m 정도 차이를 둔다.)

P802         enter '1'       잠수형 Transducer = on

run :                        press run to start normal operation

* HIGH LEVEL SWITCH (상한 LEVEL SWITCH 적용)

Miniranger Plus는 High Level Switch로도 사용할 수 있다.

Operation에서 이 Mode와 다른 Mode들의 가장 두드러진 차이점은 :

- Fail-safe 기능(P070과 P071)이 사용되지 않는다.

- Echo의 손실이 생기는 경우에는 측정값이 즉시 low 값으로 된다.

- Relay 셋팅 지점은 Transducer의 표면에서부터 측정되는 값이다.

- 지시값은 Transducer의 표면에서부터 측정물까지의 거리이다.

High Level Switch 적용은 원래 High Level 상태를 감지하도록 되어 있다.

또한, 측정물이 차오를 때 Alarm이 작동하도록 설정해 놓은 지점에서 정확하게 Alarm이 작동하     도록 하기 위해 측정물의 안식각에 비례하여 Transducer의 각도를 조절한다.

< Example(예) >

High Level Switch 기능은 곡물 Tank에서 Transducer 표면의 1m 이내로 측정물이 차올랐을 때

요구된다. 측정물을 채우고 빼는 최대 비율(Damping rate)은 분당 약 0.2m이다.

reset :

P999                      master reset

program :

P001        enter '4'       측정 모드 = High Level Switch

P002        enter '2'       측정물 종류 = solids

P003        enter '2'       측정 반응 속도 = 1m/min

NOTE : 이것은 최대 Damping rate를 만족시키는 범위 내에서

가장 빠른 측정 반응율이다.

P004        enter '104'     이 system에 연결된 transducer는 XPS-15 임.

P005        enter '1'       단위 = metres

P006        enter '15'      empty distance = 15m (일반적인 값)

P007        enter '15'      span = 15m (일반적인 값)

P111-1      enter '1'       level alarm, relay 1

P112-1      enter '1'       relay 1, on setpoint = 1m

P113-1      enter '2'       relay 1, off setpoint = 2m (통상적으로 0.1m 정도 차이를 둔다.)

run :                        press run to start normal operation

* APPLICATIONS WITH STANDPIPE (STANDPIPE에의 적용)

많은 액체 적용에서 반드시 Standpipe로만 만들어야 하는 Tank를 접할 때가 있다.

그러한 경우에,

- PARAMETERS 설명서 -

P000     LOCK

P001부터 P999까지 입력된 값을 바꿀 수 없도록, 즉 □입력값 변환□ 기능의 프로그램에 못           들어가게 하는 PARAMETER이다.

이것은 측정되는 값만을 보여줄 뿐 선택 기능으로 들어가는 것은 방해한다.

1954와 다른 값이 P000에 입력되었을 때는 □입력값 변환□ 프로그램에 들어가지 못한다.

선정값 : 1954 = unlocked

= locked

P001     OPERATION

측정의 MODE를 선택한다.

선정값 : 1 = level

2 = space

3 = distance

4 = high level switch ( h.l.s.)

P002     MATERIAL

측정되는 측정물의 형태를 선택한다.

선정값 : 1 = 액체 또는 평평한 면

2 = 분체 또는 불규칙한 면

P003     MEASUREMENT RESPONSE

측정 반응 속도를 입력한다.

선정값 :   1 = 0.1m/min               (slow)

2 = 1m/min                 ( · )

3 = 10m/min                ( · )

4 = 102m/min , 1.7m/sec    ( · )

5 = 1020m/min , 17m/sec    (fast)

P004     TRANSDUCER

연결된 TRANSDUCER MODEL을 확인한다.

선정값 :   100 = ST-H

101 = XCT-8

102 = XPS-10

103 = XCT-12

104 = XPS-15

P005     UNITS

측정과 PROGRAMMING에 사용되는 단위를 입력한다.

선정값 :   1 = metres

2 = centimetres

3 = millimetres

4 = feet

5 = inches

P006     EMPTY

TRANSDUCER 표면에서부터 바닥까지의 거리를 입력한다.

(TANK DIMENSION에 따라 정확하게 입력한다.)

P007     SPAN

바닥에서부터 100% FULL LEVEL까지의 거리를 입력한다.

(일반적으로 100% FULL LEVEL 지점이 특별히 정해져 있지 않은 경우, 이 값은 EMPTY 값           에서 불감대 거리를 뺀 값을 입력하거나 EMPTY값과 동일하게 입력한다.

단, TANK DIMENSION에 따라 정확하게 입력한다.)

P070     FAIL-SAFE TIMER

FAIL-SAFE MODE로 들어가기 전에 DELAY시킬 시간의 합을, 분 단위로 입력한다.

(ex) 0.1 = 6sec

P071     FAIL-SAFE MATERIAL LEVEL

FAIL-SAFE TIMER가 종료되었을 경우에 순간적으로 측정이 잘 안되어도 계측기가 자동적           으로 LEVEL 값을 유지하도록 설정한다.

선정값 : 1 = high ; 최대 SPAN 값

2 = low ; 최소 SPAN 값

3 = hold ; 현재값 유지

□ h.l.s(high level switch) 작동(P001=4)에서는 필요가 없다. □

P111     RELAY FUNCTION

선택된 RELAY에 ALARM 기능을 부여한다.

FUNCTIONAL의 RELAYS 부분을 참조하라.

선정값 :  0 = OFF

1 = LEVEL ALARM

2 = PUMP CONTROL

3 = PUMP SEQUENCING

P112     RELAY A SETPOINTS

RELAY가 가동되는 지점을 P005에  입력된 단위로 셋팅한다.

P113     RELAY B SETPOINTS

RELAY가 정지하는 지점을 P005에  입력된 단위로 셋팅한다.

P200     mA RANGE

SPAN에 관련하여 선택된 측정 범위에 따른 mA output 기능을 부여한다.

FUNCTIONAL의 mA output 부분을 참조하라.

선정값 :  1 = 0 ∼ 20mA

2 = 4 ∼ 20mA

3 = 20 ∼ 0mA

4 = 20 ∼ 4mA

P300     TEMPERATURE , TRANSDUCER MAX

온도 SENSOR에 의해 감지되는 최대 온도를 입력한다.

P650     OFFSET CALIBRATION

일반적으로 초음파 측정에서 mA 출력값을 알고 있는 값으로 교정하기 위해 사용.

P651     SOUND VELOCITY CALIBRATION

빈 TANK에서 음속 보정을 실시한다. 이것은 일반적으로 공기와 다른 동종의 gas 혹은 수           증기가 TANK 내의 대기중에 있을 때 적용이 요구된다.

P800    NEAR BLANKING

측정 범위에 미치는, TRANSDUCER 표면으로부터 측정되는 불감대 총합을 셋팅한다.

P005에 입력된 단위로 TRANSDUCER 표면으로부터 감지를 못하는 거리를 입력한다.

P801    RANGE EXTENSION

불감대의 끝에 걸쳐있는 EMPTY 거리로부터 측정되는 범위 연장의 총합을 셋팅한다.

이값은 EMPTY 거리, 즉 P006의 %로써 입력한다.

P802    SUBMERGENCE TRANSDUCER

잠수 형태의 TRANSDUCER를 사용하고자 할 때, 선정값을 잠수 형태가 부여되는 □1□로 셋팅          한다.

선정값 :  0 = NORMAL

1 = SUBMERSIBLE

P804    CONFIDENCE THRESHOLD

최소 ECHO 신뢰도를 나타낸다.

SHORT ECHO 혹은 LONG ECHO의 신뢰도 최소값을 나타내는데 이 값보다 작은 값이 표           시되는 경우에는 안정된 측정이 이뤄지지 않는다.

DISPLAY :   ## : ##  (EX. 10 : 5) → SHORT : LONG

P805    ECHO CONFIDENCE

ECHO의 신뢰도를 나타낸다.

DISPLAY :   ## : ##  =  SHORT : LONG

P806    ECHO STRENGTH

선택된 ECHO의 전체적인 강도(세기)를 dB로 나타낸다.

P807    NOISE

주위의 영향을 받아서 생기는 순간적인 최대 NOISE와 평균적인 NOISE를 dB로 표시.

DISPLAY :  ## : ## = PEAK : AVERAGE

P820    ALGORITHM

실제 ECHO를 얻어내기 위하여 ECHO PROFILE에 적용되는 연산 방식을 선택한다.

선정값 :  1 = BEST OF FIRST AND LARGEST

2 = FIRST ECHO

3 = LARGEST ECHO

P830    TVT TYPE

ECHO PROFILE에 적용되는 TVT PROFILE을 선택한다.

입력값 : 1 = STANDARD

2 = FLAT (일반적으로 몇몇 분체 적용에서 높은 신뢰도가 생기게 한다.)

P900    SOFTWARE REVISION

개정된 EPROM SOFTWARE (ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY : PROM의           일종으로 일단 기억시킨 내용을 소거하고 다른 DATA를 기억시킬 수 있는 LSI : 즉 고밀도           집적 회로)의 개정 NUMBER를 표시한다.

P901    MEMORY

MEMORY 기능을 TEST 한다.        키를 반복해서 누르면 이 PARAMETER의 입력값이 바           뀌는데 이것으로 이 TEST를 실시한다.

DISPLAY : PASS = NORMAL

FAIL = CONSULT MILLTRONICS

P907    PROGRAMER INTERFACE

적외선 연결 LINK를 이용하여 TEST 한다.       키를 반복해서 누르면 이 Parameter의 입          력값이 바뀌는데 이것으로 이 TEST를 실시한다.

DISPLAY : PASS = NORMAL

FAIL = CONSULT MILLTRONICS

P910    RELAY

RELAYS의 ALARM 기능을 TEST 한다.

입력값 : 0 = RELAY 접점이 붙는 것을 선택할 때.

1 = RELAY 접점이 떨어지는 것을 선택할 때.

P911    mA OUTPUT VALUE

바로 전의 측정에서 얻어진 전류값을 표시한다. 이 값은 TRANSMITTER에서 출력된 값을           표시하며 다른 TEST 값으로 입력시킬 수 있다. RUN MODE로 변환되면, 이 PARAMETER는           현재의 mA 출력값을 나타낸다.

P999    MASTER RESET

공장 출하시의 상태로 모든 PARAMETER를 RESET 시킨다.

TROUBLESHOOTING GUIDE

(응급 조치 요령)

다음은 동작 중 이상이 있을 때의 상태와 거기에 따르는 원인, 그리고 그것을 해결할 수 있는 응급

조치 사항을 표로 작성하여 적어 놓은 것이다.

SYMPTOM	CAUSE	ACTION
Loss of Echo(LOE)
CAbL/LOE의 메시지가 교대로 깜박일 때, neon L1은 깜박이지만 Transducer의 표면에서 송신 Pulse가 발신되지 않을 때.	Transducer가 연결되지 않음. Transducer가 이상이 있을 때.	Transducer의 결선을 점검한다.* 감지되는 최대 온도가 Transducer의 규격을 초과했는지 점검한다.* Transducer를 교체한다.
CAbL/LOE의 메시지가 교대로 깜박일 때, neon L1이 꺼져있으며 Transducer의 표면에서 송신 Pulse가 발신되지 않을 때.	내부 회로에 이상이 있을 때 Transduecr 또는 내부 회로에 이상이 있을 때	Transducer의 결선을 점검한다.* 감지되는 최대 온도가 Transducer의 규격을 초과했는지 점검한다.* Transducer를 교체한다.
LOE의 메시지가 깜박일 때 neon L1이 깜박이고, Transducer의 표면에서 송신 Pulse가 발신되고 있을 때	Level 또는 측정물이 범위밖에 있을 때. 최적의 상태인 <최대 범위 15m + P-3의 20%>의 범 위 밑에 측정물이 있을 때 너무 분진이 많거나 증기가 많 은 곳에 적용시켰을 때. 이러한 상태에서는 측정에 악영 향을 미치는 요인이 많다. 측정물을 투입할 때에만 이런 상태가 발생한다면, Transducer 의 표면에 무언가가 덮혀 있을 것이다. 표면을 보호하기 위한 두꺼운 종이가 붙어 있거나 또는 측정물이 묻어서 굳어 있을 것이 다.	Transducer의 사양을 점검한다.* Parameters의 입력 상태를 점검 한다. Transducer의 각도를 재조정한 다.* 분진이 있는곳에 적용할 때는 Transducer의 표면에 PE foam 을 해야 한다.* 단 습기가 많은 곳에는 사용하지 않는다. 측정 범위가 더 긴 Transducer 를 사용한다. P-75의 fail-safe timer의 입력 값을 증가시킨다. Transducer를 세척한다. Transducer를 더 좋은 위치로 옮겨서 설치한다.* Standpipe를 이용해 취부한다.*