초음파 LEVEL계

MULTIRANGER 100/200

(주) 서진 인스텍

1. 초음파 LEVEL계 설치 및 주의 사항

1. TRANSDUCER의 설치

TRANSDUCER (MODEL)	이 격 거 리
ST-25, XPS-10, XCT-8	0.11 × H ( 수직거리 )
ST-50, XPS-15, XCT-12, LR-13FM, LR-21FM, XPS-30, XPS-40, XLS-30, XLS-60, XLT-30, XLT-60	0.05 × H ( 수직거리 )

예) TANK 깊이가 10m이면 ST-25의 경우 0.11 × 10 = 1.1m 이므로 약 1m 정도 벽면에서 떨           어뜨려야 하고, XPS-15의 경우는 0.055 × 10 = 0.55이므로 약 0.55m(55cm) 정도 벽면에           서 떨어뜨려야 한다.

θ       L

이격거리

✱ 액체 Tank에 설치시 Sensor 표면이 측정물과 수평이 되게 설치해야 한다.

2. TRANSDUCER별 빔 각도

5˚	6˚	10˚	12˚
XLS-30 XLS-60 XLT-30 XLT-60 ST-50 LR-21 LR-13	XPS-15 XPS-30 XPS-40 XCT-12	XRS-5 XKS-6	XPS-10 XCT-8 ST-25C

✱ Sensor 표면이 Tank 내부 단관에 묻혀 있을시 잔향파로 인한 Short Plus가 들어와 순간적으로

100%를 지시하는 현상이 생길 수 있다. (단관 높이 많큼 Sensor를 내려 설치 한다.)

3. CABLE 결선 방법

(1) Sensor Cable 사용시

(2) RG-62 A/U Cable 사용시

✱ 제품 BOX 내부에 포장되어 있는 콘덴서를 극성에 상관없이 3번,5번 단자에 연결 한다.

(3) Belden 8760 Cable 사용시

✱ Sensor와 Controller 분리거리는 최대 365m 까지 분리 시킬 수 있다.

4. AC POWER 결선

✱ Power 결선 및 GND 접지 단자는 현장에서 최대한 접지 효과가 좋은 곳에 결선한다.

MULTIRANGER 100/200 조정법

1. 프로그램 모드로 접근할 때

(1) 전원을 투입하면 MultiRanger 100/200은 화면상으로 "OFF"를 표시한다.

(2) 먼저 Case의 화면위에 있는 적외선 접속 포트(Infrared Port)에 Programmer를 접속시킨다.

(3) Calibration을 시작하려면     ➱     순으로 키를 누른다.

그러면 다음과 같은 화면이 나타난다.

01      3

P001

2. Point 번호를 선택할 때 (Dual Type일 때만 해당됨)

(1)      키를 반복으로 눌러서 Point 번호를 다음과 같이 공란으로 만든다.

__

P001

(2) 원하는 Point 번호를 직접 누르거나     나     키를 이용하여 Point를 선택한다.

3. Parameter 번호를 선택할 때

(1)      키를 눌러서 Parameter 번호를 다음과 같이 공란으로 만든다.

01

P___

(2) 원하는 Parameter 번호를 직접 누르거나     나     키를 이용하여 Parameter를 선택한다.

4. Parameter 입력값을 변경할 때

01      3

P001

(1) 상기의 화면 상태에서 입력값을 변경하고자 한다면 먼저      키를 누른다.

그러면 다음과 같이 화면상으로 이전 입력값이 지워진다.

01

P001

(2) 원하는 입력값을 숫자키로 누른 후       키를 누른다. (예: P001=3에서 P001=1로 변경)

그러면 새로 선택한 숫자가 1회 점멸한 후 변경되어 입력된다.

01      1

P001

※ 상기와 동일한 방법으로 원하는 Point와 Parameters를 모두 현장 조건에 맞도록

Calibration을 실시한다.

기본 PARAMETERS 설명(P001～P007)

P001     OPERATION (작동)

요구되는 Run Mode의 작동 형태를 입력한다..

참  고 : “LEVEL” - Tank가 차 있는 정도 표시(P006의 EMPTY에서)

“SPACE” - Tank가 비어 있는 정도 표시(P007의 SPAN에서)

“DISTANCE” - Transducer 표면에서 측정물 표면까지의 거리 표시.

“DPD” - 2개 Points의 Level 차이값 표시. (Point 3에서 표시)

“DPA” - 2개 Points의 Level 평균값 표시. (Point 3에서 표시)

“DPD”가 선택되었을 때, Point 3 = Point 1 - Point 2

“DPA”가 선택되었을 때, Point 3 = (Point 1 + Point 2) ÷ 2

선정값 :   0 = OUT-OF-SERVICE

1 = LEVEL (MR200 : Volume - P050)

2 = SPACE (MR200 : Ullage - P050)

3 = DISTANCE (공장 출하시 미리 셋팅)

4 = DPD - Dual Point Difference (MR200)

5 = DPA - Dual Point Average (MR200)

6 = OCM - Flowrate in an Open Channel (MR200)

7 = PUMP TOTALIZER (MR200)

P002      MATERIAL (측정물)

계측하고자 하는 측정물의 형태를 입력한다..

측정물이 액체가 아니더라도 측정면이 평평하고 Transducer의 Beam과 수직을 형성할 땐,

주로 액체를 선택한다..

선정값 : 1 = 액체 또는 평평한 표면 (공장 출하시 미리 셋팅)

2 = 분체 또는 불규칙한 면

P003    MAXIMUM PROCESS SPEED (응답 속도)

Tank내에서 측정물이 차고 빠지는 속도 변화에 대해 MultiRanger 100(200)이 신속하게

응답할 수 있도록 적절한 응답 속도를 입력한다..

선정값 : 1 = Slow (0.1m/min)

2 = Medium (1m/min)

3 = Fast (10m/min)

P004     TRANSDUCER (SENSOR)

화면상에 표시되는 각 Point 번호에 따라 연결된 Transducer의 형태를 입력하라.

선정값 :	0 = No Transducer 1 = ST-25 2 = ST-50 100 = STH 101 = XCT-8	102 = XPS-10 (공장출하시 셋팅) 103 = XCT-12 104 = XPS-15 112 = XRS-5 250 = mA input (MR200)

P005     UNITS (길이 단위)

EMPTY(P006)와 SPAN(P007) 값을 조정하기 위해 요구되는 측정의 단위를 입력하라.

선정값 :  1 = meters (m)(공장 출하시 미리 셋팅)        4 = feet (ft)

2 = centimeters (cm)                          5 = inches (in)

3 = millimeters (mm)

P006      EMPTY (TRANSDUCER 표면 ～ TANK 바닥까지의 거리)

측정하고자 하는 최대 거리(Transducer 표면에서 Tank 바닥까지의 거리)를 단위(P005에            입력한 단위)에 맞춰 입력하라. 이것은 미리 5.000m로 셋팅되어 있다. 그 입력값은 권장            하는 최대값으로 이것에 따라 자동으로 SPAN(P007) 값을 셋팅 할 수 있다.

선정값 : 0.000 ～ 9999

P007      SPAN (TRANSDUCER표면～TANK바닥의 거리 : 불감대 거리를 고려)

SPAN(Tank바닥～100% Level 지점까지의 거리)은 입력된 Transducer와 EMPTY값에 따라

입력이 가능한 최대값으로 미리 셋팅되어 있다. 필요하다면 그 이하의 다른 값을 입력시

킬 수는 있다. 자동으로 미리 입력돼 있는 값이 충분히 높지 않다면, Transducer를 더욱

높게 설치하고 EMPTY 값을 다시 새롭게 입력한다..

P001=3(Distance)일 때 SPAN값은 EMPTY값과 동일하게 자동 입력된다.

선정값 : 0.000 ～ 9999

현장 조건에 따라 기본 Parameters를 입력하였으면 Run Mode를 실행하여 측정 상태를 확

인한 후, 미비하거나 좀 더 보충하고자 하는 점에 대한 Calibration은 서진 인스텍으로 문

의하여 전문가와 상의 하시오.

4. 기타 주요 PARAMETER

P805(V)   ECHO CONFIDENCE (예 0 : 15㏈)

센서에서 음파 발신을 하고 되돌아 오는 값을 ㏈로 환산 하여 표시.

( Short Plus  :  Long Plus )

Short plus : 센서 표면으로 부터 측정물이 1m 이내에 있을때 들어오는 값.

Long  plus : 센서 표면으로 부터 측정물이 1m 이상 떨어져 있을때 들어오는 값.

(Short Plus : 10㏈ 이상, Long Plus : 5㏈ 이상 들어와야 정상수신)

P807(V)   NOISE (예 15 : 30㏈)

주변 조건에 따라 계측된 평균 Noise와 순간적인 최대 Noise를 ㏈ 단위로 볼 수 있다.

Noise Level은 순간적인 음향상의 Noise와 전기적인 Noise(Transducer Cable이나 수신 회            로 내에서 유도되는) 값을 ㏈로 표시.

( Average Noise  :  Peak Noise )

□ 전기적인 Noise

- Sensor Cable이 외부에서 들어오는 고압 Power Cable이나 동력 Cable이 한 배관 포설               되었을 때 들어오는 Noise.

- Power 접지를 하지 않았을때 들어오는 Noise.

□ Noise 값이 높을 경우 레벨 측정에 영향을 받게 되므로 최대한 -값이 나오도록 한다.

□ 10Ω 이하 1종 접지 처리를 한다.

✱ 프로그램 Mode 상태 및 Run Mode 상태에서 해당 Parameter를 입력하면 Display에 표시 된다