MULTIRANGER PLUS

(주) 서진 인스텍

(우) 133-121    서울시 성동구 성수2가 317-18

Tel : (02)462-1512   Fax : (02)466-6445

** GENERAL INFORMATIONS(개  요) **

< 이 Manual에 대하여 >

MultiRanger Plus의 설치와 작동에 앞서 가장 우선적으로 해야 할 일은 이 Manual을 읽고 이해하

는 것이다.

" Applications " 부분에는 여러 산업 분야에서 찾아볼 수 있는 일반적인 현장 적용에 대한 설명과

함께 여러가지 기능에 따른 구체적인 예와 그것에 대한 상세한 설명이 들어 있다.

여기서 여러분은 여러분의 적용에 가장 흡사한 부분을 참고로 하면 매우 큰 도움이 될 것이다.

MultiRanger Plus의 프로그램은 Parameter 설명 혹은 부록의 알파벳 순으로 된 Parameter 목록 부

분을 참고로 하여 최대한 활용할 수 있다.

< MULTIRANGER PLUS에 대하여 >

MultiRanger Plus는 CSA type 4 규격(NEMA4)의 enclosure로 된 MultiRanger Plus와 Programmer    그리고 초음파용 Transducer로 구성된 다목적 Level 측정 System이다.

MultiRanger Plus의 측정 원리는 최초 Transducer의 전면에서 초음파 Pulse를 발사한다.

그 Echo는 측정물에 맞고 반사되어 되돌아오며 이것은 Transducer에 의해 수신된다.

수신된 Echo는 MultiRanger Plus에 의해 처리되어 측정치가 표시되는데 이 값은 초음파 Pulse가

Level이나 목표물에 맞고 되돌아오는 시간과 초음파 Pulse를 보낸 시간을 비교하여 그 차이에 의

해 산출한 것이다. 그 시간적인 차이는 거리, 측정물 Level, 용량 혹은 Level의 차 등으로 환산되어

Display, Relay control, Analog output 및 적산의 기초가 된다.

MultiRanger Plus는 단순 Level 측정은 물론 Pump Control이나 Pumping된 용량의 적산, 수위차,

개수로 유량 측정 등의 특수 용도에도 사용된다.

** SPECIFICATIONS(사  양) **

< Multiranger Plus >

Power :                    >> 100/115/200/230V AC ±15%, 50/60Hz, 15VA

>> optional :         >> 12V DC model, 10 to 15V DC, 15W

>> 24V DC model, 18 to 30V DC, 15W

Environment :              >> location :         >> indoor/outdoor

>> altitude :          >> 2000m max

>> ambient temp :    >> -20 to 50℃

>> relative humidity : >> suitable for outdoor

(Type 4X/NEMA 4X/IP65 enclosure)

>> installation category : >> Ⅱ

>> pollution degree : >> 4

Range :                    >> 0.3 to 15m(1 to 50ft)

Accuracy :                 >> 0.25% of range or 6mm(0.24"), whichever is greater

Resolution :                >> 0.1% of range or 2mm(0.08"), whichever is greater

Memory :                  >> EEPROM(non-volatile) no back-up battery required

Display :                   >> Liquid Crystal Display of 4 digits, 18mm(0.7") high

Output : transducer drive : >> 41 KHz, 400 V peak pulses of 1msec

max duration at a max repetition rate of 300msec

analog :           >> 0∼20 or 4∼20 mA

>> max loading :      >> 350 ohms, return to ground

>> 750 ohms, return to -12V

>> resolution : 0.1% of range

>> optional mA isolator

relays :           >> 5 multipurpose relays(for alarms, pump control,.....)

>> 1 Form "C" SPDT contact per relay, rated 5A at

250V ac non-inductive

>> adjustable deadband

모든 Relays는 Relays의 정격 규격을 초과하지 않는 규격의 Fuse에 의해 제한을 받는 회로,

즉 그런 Fuse가 연결된 Circuits의 Short Cercuit 용량을 가진 장비로 사용하도록 승인되었다.

Enclosure :                 >> Type 4X / NEMA 4X / IP65

>> 160mm W × 250mm H × 82mm D

(6.3" W × 9.5" H × 3.2" D)

>> polycarbonate

Approvals :                >> CE*, FM, CSANRTL/C

* EMC performance available upon request

Weight :                   >> 1.8Kg(4lb)

< PROGRAMMER >

Enclosure :                 >> general purpose

>> 67mm W × 100mm H × 25mm D

(2.6" W × 4" H × 1" D)

>> ABS plastic

Operating Temperature :    >> -20 to 50℃(-5 to 122◁)

Power :                    >> 9 V battery (style - ANSI/NEDA 1604)

< TRANSDUCER >

Transducer 관련 manual을 참조하라.

< TEMPERATURE SENSOR >

Temperature Compensation Sensor 관련 manual을 참조하라.

< CURRENT OUTPUT ISOLATOR > (Optional)

Model :                    >> LIs-1 loop isolator

Input :                     >> 4-20mA dc(from MultiRanger Plus)

Output :                   >> 4-20mA dc into 600 ohm max

< CABLING >

Optional :                  >> RG-62 A/U coax

>> max distance to electronics : 365m(1200ft)

>> must be run in grounded metal conduit

Temperature Sensor :      >> Belden 8760, 2wire shielded

>> max distance to electronics : 365m(1200ft)

>> can be run with transducer cable

** INSTALLATION (설   치) **

설치는 충분한 자격이 있는 사람이 해야 하며, 현장에서 정해진 규정을 따라야 한다.

< MULTIRANGER PLUS >

MultiRanger Plus는 Polycarbonate 원료로 된 CSA type 4 규격의 enclosure로 되어 있는데, 이에

적합한 주위 온도 범위 내의 지역에 설치하여야 한다. 또한 Cover의 앞면을 보기가 쉽고, 프로그램

을 조정하기가 용이한 곳에 설치해야 한다. MultiRanger Plus는 높은 전압이나 전류가 흐르는 곳,

Contactors와 SCR Control Drives가 있는 곳 등은 피해서 설치해야 한다.

※ 이 제품은 전기적인 충격에 민감하다.

올바른 접지 순서에 따라 설치하라.

< OUTLINE AND MOUNTING >

※ Cover가 비금속이므로 배관 연결부에 접지 처리를 하는 것은 바람직하지 못하다.

올바른 접지를 하려면 배관 연결부에 끼움쇠테를 이용하여 Jumper를 한다.

< CIRCUIT BOARD LAYOUT >

★ 모든 결선은 최소한 250 V/AC에 알맞게 절연을 해야 한다.

★ 작동을 하는 동안 Transducer terminal에는 위험한 전압이 흐른다.

★ dc 전압을 사용하는 Board를 선택했을 때 dc 단자에는 IEC 1010-1 Annex H에 따라 SELV

source로부터 전원을 공급해야 한다.

- Relay 접점 출력 단자는 적당한 장비를 사용하여 노출되지 않도록 하고, 결선은 적어도

250V/AC에 알맞은 절연을 해야 한다. -

< RECOMMENDATIONS >

- mA 출력, N12, SYNC, Temp Sensor 등의 회로(1-7 단자)에는 14-20 Awg.,의 규격을 가진 shield

처리된 구리선을 사용한다.

- 송신 회로(8-9 단자)에는 RG-62 A/U 동축 Cable을 사용한다.

- Relays, ac 전원 입력 회로(10-28 단자)에는 12-14 Awg.,의 규격을 가진 구리선을 사용한다.

- dc 전원 입력회로(27-28 단자)에는 14-20 Awg.,의 규격을 가진 shield 처리된 구리선을 사용한다.

내부 단자대를 결선할 때 조이는 힘의 정도는 5-7 in.lbs(0.56-0.79 Nm)이어야 한다.

< INTERCONNECTION >

모든 결선은 승인된 도관과 함께 Box 및 부속품들을 사용해야 하며, 정해진 규칙 및 순서에 따른다.

SYSTEM DIAGRAM

< INSTALLING THE TRANSDUCER >

기본 결선도                 Differential Level (수위차) - 기본 결선도

※ 세부 결선은 Transducer Manual을 참조한다.

< SELECTING TEMPERATURE SOURCE >

Integral Sensor                        TS-3 or Program

board 'B'                                   board 'B'

< CURRENT OUTPUT >

mA Output - GROUNDED

(additional to basic wiring)

mA Output - FLOATING

(additional to basic wiring)

< CURRENT OUTPUT ISOLATOR>

공장 출하시 미리 Isolator가 설치되어 있지 않다면, 두 개의 긴 Mashine Screw를 이용하여

Motherboard의 위쪽의 왼쪽 구석에 표시되어 있는 위치에 Isolator를 설치한다.

Isolator의 입력 단자는 최대 16가닥의 꼬여진 한쌍(+, -)의 선으로 Motherboard의 TB-1의 1번과

3번 출력 단자에 연결한다. 거짓 Echo에 의해 수신되는 신호가 약해지는 것을 방지하기 위헤서

또는 Noise Level을 최소로 줄이기 위해서는 차폐 및 접지 처리가 필요하다.

Isolator의 Cover는 Motherboard에 취부용 Screw를 통하여 접지 처리된다.

만약, 결선이 잘못되었다면 전기 저항계를 이용하여 Check해 볼 수 있다.

※ Isolator의 출력 단자에는 차폐된 한쌍의 선을 연결한다.

Isolator는 완벽하게 차폐가 되어야 하고 취부용 Screw에 의해서만 접지 처리되어야

한다. 왜냐하면, 전류의 분리가 이루어지지 않을 수도 있기 때문에 임의의 다른 위치에

는 접지 처리를 해서는 안된다.

< SYNCHRONIZATION >

현장 적용시, MultiRanger Plus를 하나 이상, 즉 최대 8개까지 사용할 때, TRANSDUCER가 모두 공

통으로 한 배관을 공유하여 연결될 때는 동기화가 요구된다.

동기화시켰을 때는, 바로 앞의 송신기(MultiRanger Plus)가 송신을 하는 시간(180ms)동안 다른 송

신기는 송신을 하지 않는다.

동기화시키기 위해서는, 모든 UNITS가 함께 공유하는 공급 전압쪽에 접지 처리를 해야 하며, 모든

내부 단자대 중에서 TB-1의 4번 SYNC 단자를 모두 연결해야 한다.

MultiRanger Plus와 MultiRanger(구형)를 동기화시킬 때는 MultiRanger Plus의 TB-1의 4번 SYNC

단자와 MultiRanger(구형)의 TB-1의 9번 SYNC 단자를 연결해야 한다.

8개 이상의 MultiRanger Plus를 동기화시키거나 MultiRanger Plus와 다른 Milltronics 초음파 Level

측정 제품(MicroRanger, AiRanger, … 등등)을 동기화시킬때는 (주) 서진 인스텍에 문의한다.

※ 모든 Units를 동기화시키기 위해서는 반드시 함께 공유하는 공급 전압쪽에

접지 처리를 해야 한다.

< POWER CONNECTIONS >

AC Power

* 이 장비는 15A Fuse 또는 건물에 설치되어 있는 회로 차단기에 의해 보호되어야 한다.

* 건물에 설치되어 있는 전원 차단용 회로 차단기 또는 스위치는 조정자와 이 장비의 근

처에 가까이 있어야 한다.

DC Power

Multiranger Plus는 AC Power 단자의 바로 앞의 26번 단자에 적당한 접지 처리를 해야 한다.

DC model은 반드시 접지 처리를 해야 한다.

< PROGRAMMER >

MultiRanger Plus의 프로그램을 조정하기 위해서는, Cover 전면의 움푹 파인 곳에 Programmer(뒷

면에 자석이 장착되어 있음)를 끼워 넣고 프로그램 조정을 행해야 한다.

자석에 의해 손상되기 쉬운 플로피 디스크 등은 이 Programmer에 가까이 두지 않아야 한다.

※ 각각의 Units에 모두 Programmer를 반드시 설치할 필요는 없다.

** START UP (초기 가동) **

< GENERAL >

MultiRanger Plus는 작동시 두 개의 Mode(Run과 Program Mode)가 있다.

정해진 절차에 따라 설치가 완벽하게 끝난 후 전원이 공급되었을 때, Transducer 표면에서부터 목

표물까지의 거리를 Meter로써 감지하기 위해서는 최초 Run Mode에서 가동을 시작하기 전에 공장

출하시의 상태로 Factory Setting 시킨다.

위의 방법은 일반적인 작동의 Mode이며, Program 내용에 따라 Level, 용량, 유량 또는 적산으로

표시되도록 할 수 있으며 이 값들은 mA 출력, 경보 기능을 위한 Relay 접점, Pump Control 등으로

나타낼 수 있다.  Program Mode는 Run/Cal Key를 눌러서 선택할 수 있다.

이 Mode에서는 MultiRanger Plus를 사용자의 요구 또는 특수한 적용에 맞도록 그 기능을 적합하게

조정할 수 있다.

※ 프로그램을 조정할 때 가장 먼저 해야할 것은 P-99의 Master reset을 사용하여

모든 Parameters를 공장 출하시의 상태로 Factory Setting 시키는 것이다.

모든 Parameters의 입력이 완료되어 조정이 끝난 후, MultiRanger Plus는 시험 작동을 통해 화면

표시, Relay 작동, Analog 출력 등의 각 기능들을 점검할 수 있다.

P-76 ∼ P-78의 Parameters를 참조하라.

프로그램 조정이 완벽하게 끝났을 때, MultiRanger Plus는 Run/Cal Key를 누름으로써 일반적인 작

동을 시킬 수 있다.

< PROGRAMMER KEYPAD >

모든 입력은 다음의 Programmer Keypad로써 할 수 있다.

RUN MODE

관련된 Key를 누른다.

H TOT    □ high total ; P-2=4 or 5(P-55)

□ PT 1 ; press to view level at DLD

transducer #1, P-2=3

L TOT    □ low total ; P-2=4 or 5 (P-54)

□ PT 2 ; press to view level at DLD

transducer #2, P-2=3

HEAD     수두 지시값, P-2=5일 때

FLOW     유량 지시값, P-2=5일 때

mA       mA 출력값

TEMP     온도 (P-65)

RATE     level 변화율 (P-70)

CONF     echo 수신 신뢰도 (P-80)

HRS 1    pump 1의 총 가동시간 (P-24)

HRS 2    pump 2의 총 가동시간 (P-25)

HRS 3    pump 3의 총 가동시간 (P-26)

HRS 4    pump 4의 총 가동시간 (P-27)

HRS 5    pump 5의 총 가동시간 (P-28)

READ     level 측정 지시값 (P-76)

RUN      Program mode로 처음 들어갈 때

CAL      사용하는 Keypad

DIST     빈공간의 거리를 보기 위해 누른다.

PROGRAM MODE

1

∼

9

숫자 입력키

●

소숫점 입력키

-

음의 부호 입력키

CLR

화면 지움

★

Program Mode로 들어가는 키

RUN

CAL

Run / Calibration mode 변환 키

MEAS

측정을 행할 때 누르는 키

↑

Parameter 또는 입력값을 증가시키는 키

↓

Parameter 또는 입력값을 감소시키는 키

ALT

DISP

Parameter 번호, 입력값으로 변경시키는 키

ENTER

입력키

< LEGEND >

관련된 Programmer의 Key를 누른다.

MultiRanger Plus의 화면상으로 그 값이 나타난다.

3 0 0

짧은 시간동안 그림과 같은 글씨가 나타난다.

P - 2

Programmer Key  :

ENTER

< PARAMETER ENTRY >

· 최초 가동 시작

모든 값의 입력은 Programmer의 Keypad에 의해 이루어진다. 모든 Programmer는 교환하여 사용

이 가능하므로, 어떤 Programmer든지 임의의 MultiRanger Plus에 결합하여 사용할 수 있다.

Programmer를 MultiRanger Plus에 사용할 때, Cover의 전면에 있는 움푹 파인 부분에 부착시켜

야 한다.

처음 전원이 공급된 후 프로그램 조정이 끝나면

run

이 잠시동안 화면 표시된 후에

6.57

과 같이 그 거리에 해당하는 지시값이 나타날 것이다.

Space(불감대 제외)와 Distance(불감대 포함)는 약 12m까지 측정이 가능하다.

만약

CAbL

LOE

가 화면에 표시되면, Transducer의 결선이 잘못되었거나 두 선이 Short

된 것이다.

지속적으로 지시값이 숫자로 표시되지 않고

LOE

가 표시된다면, 실제 측정물까지의 거리

가 12m를 넘는 경우이다.

만약 지속적으로

LOE

가 표시된다면 Troubleshooting guide(응급 조치 요령)를 참조하여

프로그램을 재조정한다.

· Program Mode로 들어가기 위해서는 다음의 Key들을 누른다.

RUN

CAL

★

MultiRanger Plus의 프로그램을 조정할 때는 Parameter P-1에서부터 조정을 시작해야 한다.

· 요구되는 Parameter에 직접 들어갈 때

' P- '가 표시될 때는 현재 선택할 Parameter의 숫자를 눌러야 한다.

- 현재 필요한 Parameter의 선택

P -

- 요구되는 Parameter의 선택

2

0

P - 2 0

(예) P-20을 선택할 경우

· Parameter를 셋팅할 때 :

P - 2 0

요구되는 Parameter로 들어간다.   (예) P-20

ALT

DISP

0

이미 입력되어 있는 값이 표시됨.   (예)  0

5

5

새로운 입력값의 선택.    (예)  5

ENTER

5

새로운 값이 입력되어 표시됨.   (예)  5

· 공장 출하시의 값으로 Parameter를 초기화시킬 때 :

P - 2 0

P-20을 초기화 시킬 때

ALT

DISP

5

이미 입력되어 있는 값이 표시됨.

CLR

화면이 빈 상태로 표시됨.

ENTER

0

공장 출하시의 값이 입력되어 표시됨.

더 이상 Keypad를 사용하지 않으면 잠시 후 화면상에는 Parameter 번호로 바뀌어 표시된다.

다시 그 입력값이 표시되도록 하려면

ALT

DISP

Key를 누른다.

· 다음 Parameter로 접근할 때 :

Parameter 번호 표시         Parameter 입력값 표시

P - 2 0

0

(예) P-20의 입력값.

↑

P - 2 1

P - 2 1

(예) P-21로 넘어감.

- - - -

(예) P-21의 입력값

· 바로 전의 Parameter로 접근할 때 :

P - 2 1

- - - -

(예) P-21의 입력값

↓

P - 2 0

P - 2 0

(예) P-20으로 돌아감

0

(예) P-20의 입력값

< COMMON DISPLAY MESSAGES >

CAbL

LOE

오결선으로 인한 Echo의 손실  >> 만약 화면에 CAbL과 LOE가 표시되면,

이 생겼을 때.                   Transducer의 결선이 잘못되었거나

두 선이 Short된 것이다.

CAL

Program Mode로 들어갈 때.   >>  RUN/CAL Key를 눌렀을 때 나타난다.

C.ALL

모든 Parameters를 지울 때.   >>  P-99

(공장 출하시의 상태로 돌아감.)

EEEE

Tank가 넘쳤을 때.             >> 표시 가능 범위보다 지시값이 더 큼.

LOE

Echo의 손실.                   >> 수신될 신호가 손실되었을 때 Run

Mode에서 표시됨.

P

Percent                        >> 측정의 단위를 %로 조정했을때 표시됨

P-

Parameter 번호                >> 필요한 Parameter 번호를 선택한다.

r u n

Run Mode로 들어갈 때.         >> Run/Cal Key를 눌렀을 때 나타난다.

----

측정값이 나타나지 않을 때.     >> Parameter의 입력값이 빠졌거나 수신

되는 신호가 없을 때

필요없는 사항                  >> 지시값의 적용이 필요없을 때 또는

예비 Parameter에서 나타남.

** FUNCTIONAL(기능) **

< TRANSCEIVER >

MultiRanger Plus 송신기는 측정 주기당 셋팅해 놓은 만큼의 Long Pulse와 Short Pulse를

Transducer를 통해서 발사한다. Pulse를 발사하는 시간과 수는 P-88에 의해서 조정된다.

Short Pulse의 최대 측정 범위는 Transducer 표면으로부터 2m(6.6ft)이다.

Long Pulse의 측정 범위는 Transducer 표면에서 2m 떨어진 지점부터 최대로 셋팅해 놓은 지점

(P-3, empty distance) ／ (P-87, range extension) 까지이다.

< DAMPING AND PROCESS RATE >

MultiRanger Plus는 표시되는 측정물 Level, 용량, 유량율 그리고 mA 출력 신호 등의 최대 변화율

을 조절하기 위해 Damping을 조정한다.

대부분의 Relay 기능은 Damping 기능에 의해 변화하는 Level 지시값에 따라 반응을 한다.

Damping은 분당 선택된 단위(m, cm, ft 등)로 0.001∼9999의 범위 내에서 셋팅할 수 있다.

(예. P-1=3이고 P-68=15일 때 Fill Damping Rate는 15 ft/min이다.)

P-68은 측정물이 차오르는 상태에 따라 셋팅을 하고, P-69는 측정물이 빠지는 상태에 따라 셋팅

한다. Damping 값은 Tank 내에서 측정물이 차오르고 빠지는 평균 비율에 의거하여 산출할 수 있

다. 측정물 Level의 변화율은 Program Mode에서 Process rate가 표시되는 Parameter, 즉 P-70을

통해 볼 수 있으며 Run Mode에서는 '7' Key를 누름으로써 볼 수 있다.

P-68과 P-69의 입력값은 P-70에 의해 변화하는 측정물 Level 변화율보다 크거나 같게 해야 한다.

표시되는 Process rate의 평균값을 한정시키기 위해서는 평균 Process rate Parameter인 P-71의

입력값을 선택하여 입력한다. 그러나 이것은 Damping 기능과는 전혀 관계가 없다.

Damping은 특히 Tank 내에 측정물이 차오르는 동안 떨어지는 측정물과 초음파의 음통로가 교차되

거나 교반기가 있을 때는 측정 반응 속도와 함께 되도록 느리게 조정한다.

Program mode에서 Damping은 "MEAS" Key를 눌렀을 때, 빠른 측정 반응 속도를 반영하기 위해

자동으로 무시된다. Run mode에서 측정 반응 속도는 fuzz filter(P-72)와 agitator discriminator

(P-73)를 off시킴에 따라 증가될 수 있다. - 이 Parameters가 필요하지 않을 때에 한해서.

Run mode가 실행되는 동안 Transducer의 각도를 조정한다면 Damping을 최초 Factory Setting 값

인 10으로 입력한다. Damping은 나중에 측정 상태가 양호해진 후에 다시 적합한 값으로 바꿀 수

있다. Echo의 손실이 계속 지속되는 상태에서 Fail-safe timer(P-75)가 종료되었을 때, P-74=1이라

면 Fail-safe 기능이 fill damping rate에 의해 high로 되고, P-74=2라면 Fail-safe 기능이 Empty

Damping rate에 의해 low로 될 것이다.

< TEMPERATURE COMPENSATION >

음파가 통과하는 매질의 온도 변화를 동일하게 보상하기 위하여 온도 보상을 행한다.

온도 보상은 MultiRanger Plus의 회로 기판상의 기능과 Transducer에 내장된 온도 보상 Sensor에

의해 이루어진다. 온도 보상 Sensor가 내장된 Transducer의 결선은 회로 기판상의 입력 단자대

TB1-8/9번 단자에 연결한다.

Note : Board 'B'의 스위치 'SW2'를 반드시 'TRANS'에 셋팅해야 한다.

임의로 내장형 온도 보상 Sensor를 사용하지 않고 TS-3 온도 보상 Sensor를 설치하여 이것으로

온도를 감지하여 온도 보상을 행할 수 있다.

이렇게 하기 위해서는 :

>> Board 'B'의 스위치 'SW2'를 'TS/P65'로 셋팅한다.

>> TS-3 온도 보상 Sensor가 사용될 때는 이것을 TB1-5/6/7번 단자에 연결한다.

만약 음파가 통과하는 매질의 온도가 지속적으로 일정하다면, 온도 보상은 별도의 Sensor를 사용

하는 대신 MultiRanger Plus의 프로그램상으로 다음의 방법들 중 한가지를 택하여 행할 수 있다.

1. >>  Board 'B'의 스위치 'SW2'를 'TS/P65'에 셋팅한다.

>>  내부 단자대 TB1-5/6에 Cable을 연결하지 않고 Open시켜 놓는다.

>>  P-65를 선택한다.

>>  온도를 ℃로 입력한다.

2. >>  Board 'B'의 스위치 'SW2'를 'TS/P65'에 셋팅한다.

>>  내부 단자대 TB1-5/6에 Cable을 연결하지 않고 Open시켜 놓는다.

-  P-61을 선택한다.

-  Empty Calibration을 실행한다.

다음의 온도 관련 기능들을 볼 수 있다.

P-65 air temperature             >>  Sensor에서 감지되는 현재의 온도

or

>> Sensor를 사용하지 않을 때 임의로 입력된 온도

P-66 max. air temperature        >>  작동 중에 감지된 최고 온도

P-67 min. air temperature        >>  작동 중에 감지된 최저 온도

< SOUND VELOCITY >

MultiRanger Plus는 Transducer 작동시 음파가 통과하는 매질이 공기가 아닌 동종의 기체일 때 음

속 보상을 행할 수 있다.

줄자 또는 Sight glass 등을 이용하여 Level 값을 실측하여 그 실측값을 P-61에 입력한다.

그러면 MultiRanger Plus는 초음파에 의한 측정값과 입력된 실측값을 비교하여 음속을 계산한다.

P-63 velocity at 20℃는 온도가 일반적으로 상온이라고 말하는 20℃일 때 특정한 Gas나 증기에서

의 음속, 즉 알고 있는 음속을 임의로 입력할 수 있으며, 또한 음속 보상을 행한 결과로써 나타나

는 음속을 볼수도 있다.

P-64 velocity at P-65는 특정한 Gas나 증기에서 P-65의 온도일 때의 음속, 즉 알고 있는 음속을

임의로 입력할 수 있으며, 또한 P-61의 Empty calibration을 행한 결과로써 나타나는 P-65의 온도

에서의 음속을 볼수도 있다.

여러 가지 gas나 증기에서의 음속을 알려면 Appendices의 Sound Velocity 부분을 참조하라

< BLANKING >

Echo의 수신 주기동안 Transducer의 정면 지역에 발생하는 Ringing이나 거짓 Echo에 의한 신호를

제거하기 위해 Near Blanking(P-5)이 사용된다

이러한 거짓 Echo에 의한 신호들은 대개 Level이 너무 높아 측정값이 부정확할 때 나타나며, 공장

출하시 셋팅되어 있는 Near Blanking(P-5)의 입력값을 증가시킴으로써 회복시킬 수 있다.

Ringing은 Pulse의 송신이 끝난 후 Transducer의 진동이 자연적으로 소멸되는 과정에서 생기는 현

상이다.

Far End Blanking은 실제 Echo의 처리 과정에서 Level에 나타날 수 있는 Echo 중에 장애가 되는

거짓 Echo가 발생할 수 있는 Zero 지점의 아래 지역 또는 빈 공간을 무시하는 것이 특징이다..

현장 적용시 Zero Level이 Tank의 바닥보다 약간 위에 있는 곳에 사용하거나, 통상적인 Zero 아래

의 지역을 모니터하기를 원하는 곳에는 Range Extention(P-87 : 범위 확장)을 사용하여 Range를

Far End Blanking까지 확대할 수 있다.

Range Extention(P-87)은 P-3의 %로 입력한다.

Range Extention은 Far End Blanking에 의해 얻어진 Protection을 줄일 수 있기 때문에 이것을 적절

하게 사용해야 한다.

지나친 범위 확장은 측정의 신뢰성이나 정확성에 영향을 줄 수 있기 때문에 되도록 피해야 한다.

Range Extention은 P-3의 20%로 Factory setting 되어 있다.

불감대 지역 앞에서 거짓 Echo가 나타난다면 이에 따라서 P-3을 줄여야 한다.

불감대 거리는 온도 및 음속 보상에 따라 음속이 변하면 자동으로 셋팅되고, 셋팅된 거리만큼 불

감대가 유지된다.

< AGITATOR DISCRIMINATION >

현장 적용시 Tank 내에 교반기가 가동되고 있는 곳의 실제 측정물 level이 교반기의 날개보다 낮다면 이 교반기 날개는 level을 측정하는데 장애가 된다. 이러한 경우에는 agitator discriminator (P-73)의 기능을 사용하여 이런 문제점을 제거시킬 수 있다.

교반기가 가동되고 있는 경우 Transducer에  교반기가 가까이 있으면 5번 이상, 교반기가 멀리 있으면 2번 이상 연속적으로 측정을 행해야 측정 지시값을 얻을 수가 있다.

Agitator discrimination 기능은 MultiRanger Plus가 교반기 날개, 전기적인 Noise, 다른 Unit의 간섭등으로 인해 때때로 거짓 Echo가 발생하더라도 실제 Echo를 수신할 수 있도록 한다.

Agitator discrimination 기능을 사용하면 측정 반응 속도가 느려진다. 따라서 빠른 측정 반응 속도

가 요구된다면, 특히 Run mode에서 Transducer의 각도를 조정할 때, 그리고  Agitator가 필요없을

때는 이 기능을 꺼놓는다.

교반기의 날개가 정지되어 있거나 Transducer의 Beam 통로내에 있다면

Agitator discrimination 기능은 작동되지 않을 것이다.

< RELAYS >

* GENERAL

MultiRanger Plus에는 다기능으로 사용할 수 있는 Relay가 5개 설치되어 있다. 각각의 Relay는

독립적으로 하나의 기능이 배당되고, 이 기능에 상응하는 LED가 Cover 전면에 표시된다.

Relay 기능은 작동상으로 세가지 Mode로 나뉘어진다 :

>> alarm :            alarm ON = LED ON = relay coil de-energized

>> pump :            pump ON = LED ON = relay coil energized

>> miscellaneous :    contact closed = LED ON = relay coil energized

각각의 Relay에 Programming을 완전하게 하려면 다음의 두 가지 단계가 필요하다.

Relay 기능은 Relay Programming Chart를 참조하라.

1. Relay 기능을 선택한다.

2. 기능 선택값 1-6, 8-10에 대한 Relay ON/OFF 셋팅 지점을 입력한다.

또는

기능 선택값 7, 11, 12, 13, 14에 대한 Control Parameters를 셋팅한다.

* FUNCTION

Alarm

level :           - high alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 level이 차올랐을 때 작동되고,

OFF setpoint까지 level이 빠졌을 때 작동이 해제된다

low alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 level이 빠졌을 때 작동되고,

OFF setpoint까지 level이 차올랐을 때 작동이 해제된다.

in bound :       - Level이 ON setpoint와 OFF setpoint 사이의 지역 내에 있을 때 Relay가

alarm 작동을 한다.

out of bound :   - Level이 ON setpoint와 OFF setpoint 사이의 지역 밖에 있을 때 Relay가

alarm 작동을 한다.

differential :     - high alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 Differential level이 증가되었

을 때 작동되고, OFF setpoint까지 Differential level이 감소되었을 때 작동

이 해제된다. low alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 Differential level

이 감소되었을 때 작동되고, OFF setpoint까지 Differential level이 증가되

었을 때 작동이 해제된다.

rate of change : - filling alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 fill damping rate가 증가되었

을 때 작동되고, OFF setpoint까지 fill damping rate가 감소되었을 때 작동

이 해제된다. emptying alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 emptying                            damping rate가 증가되었을 때 작동되고, OFF setpoint까지 emptying                               damping rate가 감소되었을 때 작동이 해제된다.

emptying alarm에서, setpoints는 음수값으로 입력해야 한다.

temperature :    - high alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 온도가 증가되었을 때 작동되

고, OFF setpoint까지 온도가 감소되었을 때 작동이 해제된다.

low alarm에서 이 기능은 ON setpoint까지 온도가 감소되었을 때 작동되

고, OFF setpoint까지 온도가 증가되었을 때 작동이 해제된다.

loss of echo :    - 이 기능은 fail-safe timer가 종료되었을 때 작동된다.

정상적인 echo가 수신될 때 이 기능은 해제된다.

Pump

level :        - Pump down(배수)에서 이 기능은 ON setpoint까지 level이 차올랐을 때 작

동되고, OFF setpoint까지 level이 빠졌을 때 작동이 해제된다

Pump up(급수)에서 이 기능은 ON setpoint까지 level이 빠졌을 때 작동되

고, OFF setpoint까지 level이 차올랐을 때 작동이 해제된다.

sequential :   - Applications의 Pump control 부분을 참조하라. 기능을 8, 9 또는 10을 선

택한 후 "★" Key를 누르면 loss of echo defaults(이미 예상한 설정이나

사전에 정한 데이터)로 접근한다.

기능 9를 선택했을 경우 "★" Key를 누르면 또한 Pump up Operation에서

cumulative, ratio 또는 duty/back-up mode로 접근할 것이다.

differential :  - Pump down(배수)에서 이 기능은 ON setpoint까지 Differential level이 증

가되었을 때 작동되고, OFF setpoint까지 Differential level이 감소되었을

때 작동이 해제된다. Pump up(급수)에서 이 기능은 ON setpoint까지

Differential level이 감소되었을 때 작동되고, OFF setpoint까지 Differential

level이 증가되었을 때 작동이 해제된다.

LCD display				_ _				:	_ _
loss of echo default
En = energized, pump ON after P-75 expires dE = de-energized, pump OFF after P-75 expires Ho = hold prior relay status after P-75 expires
sequential loop. optional to function 9
blank = cumulative □= duty/back-up A = ratio
function
8 = level, fixed roster 9 = level, sequential 10 = differential

(예)  dE : □9 =   duty/back up sequential pumping

de-energize under loss of echo

Miscellaneous

totalizer and samplers : - Application의 Pump Totalizer와 OCM 부분을 참조하라.

일반적으로 Relays는 약 200msec동안 contact closure 접점이

출럭된다.

scanner : - 이 기능은 Operation의 DLD mode에서 Relay 5번으로만 사용할 수 있다.

결선은 내부 단자 중에 Trans 단자의 BLK(TB1-8) 단자와 Relay 5번의 common

단자를 Jumper 시킨 후 Transducer #1의 Hot선은 TB1-10에, Shield선은 TB1-9

에 결선시키고 Transducer #2의 Hot 선은 TB1-12에, Shield 선은 TB1-13에 결

선시킨다. 그러면 Transducer #1과 #2이 교대로 번갈아 측정을 행한다.

Applications의 Differential Level Application 부분을 참조하라.

Setpoint - ON / OFF

ON 셋팅 지점이 OFF 셋팅 지점보다 높으면, Relay는 다음의 기능들로 작동된다.

>>  high alarm

>>  pump down control

>>  high differential alarm

ON 셋팅 지점이 OFF 셋팅 지점보다 낮으면, Relay는 다음의 기능들로 작동된다.

>>  low alarm

>>  pump up control

>>  low differential alarm

ON과 OFF 지점은 각 Relay마다 동일하게 셋팅시킬 수 없다. 그러나 다른 Relay와는 동일하

게 셋팅시켜도 관계없다. Dead band 또는 Hysteresis는 ON과 OFF 지점 사이의 차이를 말한

다. Level Alarms에서 in bounds 그리고 out of bounds로 설정되어 있을 경우, hysteresis는

일반적으로 span의 ±2%로 셋팅한다.

Alarm 기능 1-4 그리고 Pump 기능 8-10에서의 셋팅 지점은 항상 P-1에 입력된 단위에 입

각하여(%는 제외) 입력해야 한다. Differential 기능 4와 10을 제외하고 셋팅 지점을 입력할

때는 Zero 또는 Empty와 관련된 Tank의 바닥에서부터의 거리를 입력한다.

Setpoints는 zero와 관련된 level에 관계없이 level 사이에 일정한 차이를 두고 Relay의

ON/OFF 지점을 지정하는 것을 말한다.

Relay status - non run modes

Fail-safe timer가 종료되었을 때, Pump control relays는 앞에서 기술한 대로 반응한다.

그러나 Alarm relays는 다음 표에 따라 반응한다.

FAIL-SAFE MODE P-74	RELAY STATUS
	high alarm	low alarm
fail-safe high	on	off
fail-safe low	off	on
fail-safe hold	hold	hold

Program Mode에서 입력값을 조정하는 동안, 모든 Pump control relays는 OFF 상태로 될 것이다.

Alarm relays는 바로 전의 상태를 유지할 것이다. 그러나 "MEAS" Key를 눌렀을 때는 새로이 측정된 값에 따라 반응할 것이다.

Simulation

P-76에서 P-78까지의 Parameters에서는 Program mode에서 relay 작동 상태를 시험 가동하여 확인할 수 있다. Pump Relays는 시험 가동을 하는 동안에는 OFF가 될 것이다. 그러나 LED의 기능은 시험 가동시에도 반응한다. Remote totalizer와 Flow sampler로 Relay 기능을 선택했을 때는 시험 가

동을 행하지 않는다.  Parameters 설명 부분을 참조하라.

Relay의 상태가 현장의 시스템이나 사람의 안전에 영향을 미칠 수 있다면, Calibration

또는 Simulation을 행하는 동안 Relay 기능을 꺼놓거나 결선을 하지 않는 것이 좋다.

MultiRanger Plus의 Cover가 열려 있을 때는 주요 회로를 잘 보호해야 한다.

Relay Function Vs Mode of Operation

여기에는 작동상의 Mode에서 사용할 수 없는 몇몇 Relay 기능을 표로 만들어 놓은 것이다.

다음 표에서는 다섯 가지 작동상의 Mode에서 적용되는 여러 가지 Relay 기능을 보여준다

Function	Mode of Operation
	Mat□l (P2=1)	Space (P2=2)	DLD (P2=3)	Pump Vol. (P2=4)	OCM (P2=5)
0	off	off	off	off	off
1	level	level	level	level	level
2	in bounds	in bounds	off	in bounds	in bounds
3	out of bounds	out of bounds	off	out of bounds	out of bounds
4	off	off	differential level	off	off
5	rate	rate	off	rate	rate
6	temp.	temp.	temp.	temp.	temp.
7	L.O.E	L.O.E	L.O.E	L.O.E	L.O.E
8	pump	pump	pump	pump	pump
9	sequential	sequential	off	sequential	sequential
10	off	off	pump on differential	off	off
11	off	off	off	totalizer	totalizer
12	off	off	off	flow sampler	flow sampler
13	time sampler	time sampler	time sampler	time sampler	time sampler
14	off	off	scanner	off	off

< ANALOG OUTPUT >

MultiRanger Plus는 Span의 정비례 또는 반비례로 0/4-20 mA의 Analog 신호를 출력하도록 프로그

래밍할 수 있다.

4mA와 20mA가 출력되는 지점의 Level에서는 MultiRanger Plus와 사용자의 장비 사이에 발생하는 오차를 보상해 주기 위해 P-97과 P-98을 여러번 미세하게 반복 조정하여 맞출 수 있다.

프로그램 중 P-6=0으로 셋팅함으로써 Analog 출력 기능을 제거할 수 있다.

mA 출력값과 화면 표시값은 새로운 측정이 행해진 후에 즉시 0 mA로 나타날 것이다.

시험 가동(P-76, 77 & 78)을 하는 동안에도 mA 출력 기능은 작동을 하지 않을 것이다.

그러나, Test Parameter인 P-92와 mA 미세 조정 Parameter(P-97, 98)에서는 작동을 할 것이다.

만약 P-60=0이라면, Analog 출력값은 새로운 측정이 행해진 후에 프로그래밍된 값으로 되돌아갈

것이다.

만약 Analog 출력값을 분리해야 한다면, 선택 사항인 LIs-1 mA isolator를 Motherboard에 설치하여 연결해야 한다. isolator를 사용할 때, Signal 조정은 Potentiometer를 사용하기보다는 P-97과 98로써 조정하는 것이 바람직하다.

Analog 출력은 다음 표에 따라 반응할 것이다.

		MODES
		P2 = 1 LEVEL	P2 = 2 SPACE	P2 = 3 DLD	P2 = 1 VOLUME	P2 = 4 PUMP TOTAL	P2 = 5 OCM
A N A L O G O U T P U T	responds to	material level	material distance	·differential (if P-32=1) ·level on xdcr 1 (if P-32=2)	volume	·level (if P-34=0) ·volume (if P-340)	·head 1 (if P-50=1) ·flow (if P-50=2)
	if P-6=1 or 2 reads 20mA when	full	empty	maximum differential or level	full	full	at max. head or flow
	if P-6=1 or 2 reads 20mA when	empty	full	0 differential or level	empty	empty	at 0 head or flow

** APPLICATIONS **

여기서는 MultiRanger Plus를 적용시킬 수 있는 가장 일반적인 적용 예를 보여준다.

여기에 없는 다른 적용은 여기에 수록된 것과 유사하게 또는 그것들과 조합하여 적용해야 한다.

(예. 목재 분쇄기에서의 피스톤 위치를 모니터하는 것은 본질적으로 레벨 적용이다.)

프로그래밍을 할 때, 여러분의 적용에 가장 유사한 적용편을 참조하라.

여기에는 프로그래밍에 대한 설명과 더불어 실례가 주어져 있다.

하지만 이 실례가 다른 특수한 적용에서의 모든 면을 충족시키지는 못하기 때문에 사용자는 가능한

한 Parameters에 대해 많이 알고 또한 익숙해져야 한다.

Parameters 설명 부분과 부록의 Parameters 목록 부분을 참조하라.

프로그래밍시 알아보기 쉽도록, 각 Parameter는 기능 또는 적용에 있어서 서로 관련된 것들끼리 그

룹으로 형성되어 묶여져 있다.

P-0                 Security

P-1 ∼ P-7          General

P-8 ∼ P-22         Relays

P-23 ∼ P-33        Pump Control

P-34 ∼ P-39        Volume and Display Conversion

P-40 ∼ P-50        OCM

P-51 ∼ P-59        OCM and Pump Totalizer

P-60 ∼ P-67        Custom Calibration

P-68 ∼ P-75        filters

P-76 ∼ P-78        Measurement and Display (Simulations)

P-79 ∼ P-88        Echo Processing and Analysis

P-89 ∼ P-98        Testing

P-99                 Master Reset

목표물에서 Transducer 표면까지의 최소거리는

불감대 거리(P-5, 30cm)에 의해 제한된다.

< SIMPLE LEVEL APPLICATION >

Milltronics의 초음파 레벨 측정 시스템의 가장 일반적인 적용은 측정물 Level 또는 공간 측정이 표

시되는 단순 레벨 모니터링에 대한 것이다. 이것은 경보와 mA 출력을 포함하기도 하고 포함하지

않기도 한다.

Program Mode에 있을 때, 경보 Relay는 그 이전 상태로 고정된다. 그러나 이것은 □MEAS□를 눌렀을

때 측정되는 값에 따라 반응할 것이다.

Simple Level Example

이 적용 예는 30 ft 높이의 Tank에서 레벨을 측정하고 거기에 상응하는 4-20 mA 출력값을 얻기 위한 것이다. Transducer의 표면은 Tank의 최상부에 있고, Zero 레벨은 0 ft(바닥)에 있으며, full 레벨

은 바닥부터 28 ft에 있을 것이다. 상한 경보는 Tank 상부에서부터 4 ft가 필요하고, 하한 경보는

바닥에서 5 ft가 필요하다.

최대 Emptying rate는 1 ft/min이고, rate를 이보다 더 크게 하려면 alarm을 셋팅해야 한다.

Echo의 손실이 생기는 경우에는, MultiRanger Plus가 2분 후에 안전 차단 장치를 고정되도록 한다.

select :

P-1          선택값 "3"을 입력      단위가 Feet로 선정됨.

advance  to :

P-2          선택값 "1"을 입력      측정물 레벨 적용

P-3          "30"을 입력            Tank의 총 높이

P-4          "28"을 입력            Span(100% 레벨 구간)

P-5          "0.984"를 입력         불감대 거리(공장 출하시의 셋팅값)

P-6          선택값 □2□를 입력     4∼20mA 출력

P-7          선택값 "2"를 입력     소숫점 이하 2자리까지 표시

P-8          선택값 "1"을 입력     relay 1 - 경보 기능

P-9          "26"을 입력            relay 1 - 상한경보 ON (30-4=26)

P-10         □25.5□를 입력          relay 1 - 상한경보 OFF deadband = 0.5

P-11         선택값 "1"을 입력     relay 2 - 경보 기능

P-12         "5"를 입력             relay 2 - 하한경보 ON

P-13         "5.5"를 입력           relay 2 - 하한경보 OFF

P-14         선택값 "5"를 입력     relay 3 - 변화율에 따른 경보 기능

P-15         "-1"을 입력           relay 3 - 경보 ON 9 □-□ 측정물이 빠지는 것을 나타냄.

P-16         □-0.9□를 입력          relay 3 - 경보 OFF

P-37         "1"을 입력             지시값 변환 (×1)

P-68         "1"을 입력             최대로 차오르는 속도 1 ft/min

P-69         "1"을 입력             최대로 빠지는 속도 1 ft/min

P-74         선택값 "3"을 입력     안전 차단 장치를 고정으로 입력.

P-75         "2"를 입력             안전 차단 타이머 - 2분

RUN

CAL

Key를 눌러 Run Mode 실행

< PUMP CONTROL APPLICATIONS >

단순 레벨 적용과 Pump Control 적용의 기본적인 차이점은 Pump 기능으로 할당된 Relay가 평상시에는 접점 출력이 안되고, Pumping이 필요할 때 접점이 출력된다는 것이다.

MultiRanger Plus는 5개의 Pump를 제어할 수 있다.

각각의 Pump는 다음 방법 중에 하나를 선택하여 적용시켜야 한다.

1. Fixed roster : (P-8, 11, 14, 17 & 20 = 8)

선택된 Pump Relay 1-5는 항상 측정 지시값이 각각의 Relay Setpoint에 도달하면 작동된다.

즉, Relay 1번은 항상 Relay 1번의 Setpoint(P-9/10)에서만 작동된다.

각각의 Pump를 임의의 동일한 Setpoint에서 동시에 모두 작동시킬 수도 있다.

2. Sequential loop : (P-8, 11, 14, 17 & 20 = 9)

cumulative      선택된 Pump Relays 1-5는 Lead Pump가 꺼질 때마다 관련된 Relay Setpoint

에서 Pump가 순차적으로 바뀌어 작동된다.

Lead Pump는 최초 가동 Setpoint에서 반응하는 Pump를 말한다.

duty/back-up     duty/back-up 기능으로 지정된 Pump 중에서 하나만을 한번에 가동시킬 수

있다는 점을 제외하면 cumulative sequential loop 기능과 거의 유사하다.

이 기능은 설치한지 오래 되어 과도한 압력에는 견디지 못하고 물이 넘칠

우려가 있는 곳에 사용한다.

만약에 파이프가 막히거나 구멍이 뚫려 Lead Pump가 유입량을 계속 유지할

수 없다면, Lead Pump는 즉시 꺼지고 순서에 따라 다음 Pump가 작동될 것이

다. ON Setpoints는 일반적으로 매우 근접하여 있지만 OFF Setpoints는 모든

Pump가 공유해야 한다.

Sequential Operation은 cumulative 또는 duty/back-up 기능을

동시에 둘 다 사용하여 조정할 수 없다. MultiRanger Plus는 모든

Relays가 최종 mode에서 공통적인 기능으로 선정되어 입력되어야 한다.

3.  Setpoint Parameter에 Pump 또는 Relay Contact을 기록된 가동 시간에 대한 비율에 따라

작동되도록 분배시킨다.

Pump의 가동이 요구될 때, Pump는 가동 시간(P\C-24∼28)의 최소 적산값과 그 시간에 대한

비율(P\A-24∼28)이 셋팅되어 있는 수치에 도달했을 때 가동되기 시작한다.

예) Relay 1, 2, 3은 가동 시간에 관련된 비율에 의해 3개의 Pump를 제어한다.

Pump 1은 가동 시간에 대한 비율이 60%, Pump 2는 10%, Pump 3은 30%일 때 가동된다.

>> Relay 기능 : P-8, 11, 14 = dE : A9

>> Relay Setpoints : P-9/10, P-12/13, P-15/16

>> P-24, 25, 26의 입력값 : A-24 = 60

A-25 = 10

A-26 = 30

Pump Control 기능으로 지정된 Relays는 Run mode로 되돌아가거나 Power에 문제가 있을 때

두 개의 Pump가 서로 10초 이내에는 가동할 수 없도록 Software 상으로 셋팅되어 있다.

Program mode에 들어갔을 때, Pump Relays는 접점 출력이 꺼진다.(OFF)

Echo의 손실이 발생하여 P-75의 안전 차단 Timer가 종료되었을 때, Pump Relays는 개별적으로

다음 중 하나의 기능으로 작동되도록 조정할 수 있다.  Functional의 Relays 부분을 참조하라.

>> de-energized (dE)

>> energized (En)

>> hold (Ho)

물이 넘칠 가능성이 있는 곳에는 잠수형 Transducer를 사용해야 한다.

잠수형 Transducer의 표면에 설치된 air cavity는 물의 표면이 Transducer까지 도달했을 때

Echo의 신뢰도가 손실되지 않고 high level 값이 지속적으로 측정될 수 있도록 한다.

잠수형 Transducer를 사용할 때는 P-23 = 1로 셋팅한다.

Relays가 Pump 제어 기능으로 설정되었을 때, P-24에서 P-28까지는 1-5번의 각 Relay에 대한

Pump 가동 수와 가동 시간 등의 데이터를 기록으로 남기는데 사용된다.

또한 이 Parameter들은 Run mode에서 적절한 기능 키를 눌러서 볼 수가 있다.

처음으로 그 기능 키를 누르면 펌프의 가동 시간을 볼 수 있으며, 약 5초 동안 그 키를 계속 누르고 있으면 펌프 가동 수를 볼 수 있다.

각 기록된 데이터는 □CLR□을 누르고 다른 특정한 값으로 재입력하거나 그냥 □ENTER□만 누름으로써 □0□으로 Reset 시킬 수 있다.

사전에 미리 조정된 값은 즉시 메모리에 저장된다. 그러나 부가적인 가동 시간은 매 4시간마다 저장된다.

전원이 끊어진 후에 기록기는 마지막에 저장된 값을 표시할 것이다. 그리고 기록기는 가동 시간이

□9,999□ 시간이 되면 자동으로 □0.000□으로 재조정될 것이다.

Pump Control Example

이 응용 예는 3m 깊이의 Tank에서 수위 Level을 제어하기 위한 것이다.

다음의 조건이 요구된다.

>> 수위 Level의 단위는 meters로 표시된다.

>> 2개의 정속 펌프를 가동/정지하기 위해서는

· 1m level에서 Pump 1이 가동된다.

· 2m level에서 Pump 2가 가동된다.

· 0.5m level에서 2개의 펌프가 모두 정지한다

>> 2개의 펌프는 누적 연속 루프 상에서 가동하고, Echo의 손실 조건에서 정지된다.

>> 2개의 펌프는 공회전을 방지하기 위해 하한 경보를 0.4에 셋팅한다.

>> Transducer는 Tank의 바닥에서부터 3.4m 되는 높이의 지점에 설치한다.

>> 수위 Level의 Span(Max.) 값은 3m이다.

>> 측정물이 차 오르는 최대 속도는 1m/min이고, 빠지는 최대 속도는 0.2m/min이다.

>> Echo의 손실이 생기는 경우에는, Pump를 보호하기 위해 30초 후에 안전 차단 장치가

자동으로 low로 설정된다.

>> 물이 넘칠 가능성이 있으므로 Transducer는 잠수형을 사용한다.

select :

P-1     선택값 "1"을 입력              단위가 meters로 선정됨.

advance to

P-2     선택값 "1"을 입력.              측정물 Level 적용.

P-3     "3.3"을 입력.                   Tank의 총 높이.

P-4     "3"을 입력.                     Span(100% level 구간).

P-5     "0.3"을 입력.                   불감대 거리(공장 출하시의 셋팅값)

P-7     "2"를 입력.                     소숫점 이하 최대 2자리까지 표시

P-8     선택값 "dE 9"를 입력.           relay 1 - pump 기능.

P-9     "1"을 입력.                     relay 1 - pump ON.

P-10    "0.5"를 입력.                   relay 1 - pump OFF

P-11    선택값 "dE 9"를 입력.          relay 2 - pump 기능.

P-12    "2"를 입력.                     relay 2 - pump ON.

P-13    "0.5"를 입력.                   relay 2 - pump OFF.

P-14    선택값 "1"을 입력.              relay 3 - 경보 기능.

P-15    "0.4"를 입력.                   relay 3 - 경보 ON.

P-16    "0.45"를 입력.                  relay 3 - 경보 OFF.

P-23    선택값 "1"을 입력.              잠수형 Transducer로 사용.

P-37    "1"을 입력.                     지시값 변환(×1)

P-68    "1"을 입력.                     물이 차오르는 속도 1m/min

P-69    "0.2"를 입력.                   물이 빠지는 속도 0.2m/min

P-74    선택값 "2"를 입력.              Pumps의 보호를 위해 안전 차단 기능 "low"

P-75    "0.5"를 입력.                   안전 차단 타이머 - 30초

RUN

CAL

Key를 눌러 Run Mode 실행

Pump Run-On (펌프 연속 가동)

Pump run-on(펌프 연속 가동)은 일시적으로(Sequential loop) 또는 영구적으로(Fixed roster) 펌프를

사용하도록 특별히 설계되었으며 OFF setpoint에 도달한 후에 Pumping을 계속하도록 최저 OFF setpoint로 설계되었다. 연속 가동의 지속 시간은 P-30에 의해 고정된다.

연속 가동의 지속 시간은 가동 주기당 한번만 허용된다.

이 가동 주기는 Run mode로 되돌아가거나 전원의 재투입시 P-29에 의해 고정되는 시간이다.

첫 가동 주기에는 연속 가동이 허용되지 않는다.

주의! : 광범위한 펌프 연속 가동은 공동화(추진기 등의 뒤쪽에 생기는 진공 부분), 증기 폐색(펌프나 파이프 조직에 기포가 생겨 기능을 막는 것) 또는 펌프의 손상을 초래할 수 있다.

사용의 조건 : >> 유출 현상이 발생할 수 있는 pump-up(급수) 가동시에는 연속 가동 기능을 사용하

지 마시오. P-29와 P-30을 0으로 셋팅하시오.

>> Echo의 손실이 생기는 경우에 공동화 현상으로부터 펌프를 보호하기 위해 Echo의

손실시 사용하는 Alarm 기능을 □dE"로 선택하시오.

>> 연속 가동의 가동 주기는 연속 가동의 지속 시간보다 커야 한다.

예) P-29 = 24 그리고 P-30 = 15

MultiRanger Plus는 Run mode가 실행되고 24시간 경과 후, 처음으로 Lead Pump가

꺼지면 15초의 펌프 연속 가동 시간만을 허용하는 두 번째 연속 가동의 가동 주기를

입력한다. 만약 Lead Pump가 24시간의 가동 주기동안 2번 꺼진다면 연속 가동은 일

어나지 않을 것이다. 24시간의 가동 주기가 경과된 후에, 펌프 연속 가동이 일어나건

일어나지 않건간에 다음의 가동 주기는 하나의 연속 가동 시간만을 허용하면서 시작

할 것이다.

PARAMETERS 설명 **

(F) Parameter에 미리 입력되어 있는 공장 출하시의 셋팅값을 표시한다.

참고로, Software 개정에 따라 공장 출하시의 셋팅값은 바뀔 수 있다.

(V) 그 값을 입력할 수 없고 단지 볼 수만 있는 Parameter를 표시한다.

P-0     security

이 Parameter는 P-1부터 P-99까지 다른 값을 입력하지 못하도록 Programmer와의 접속을           폐쇄시키는 데 사용할 수 있다.

하지만 이것은 Parameter를 선택하고 입력된 값을 보는 것을 방해하지는 않는다.

만약 P-0의 입력값이 1954가 아닌 다른 값이 입력되었을 때는 Programmer와의 접속이 폐          쇄된다. P-0는 직접적으로 Parameter 번호를 선택하여 접근할 수 있다.

선정값 Ａ 1954, Programmer 접속 가능.

1954, Programmer 접속 폐쇄.

Ａ -1, Pump 시험 가동시 선택

P-1     표시 단위

선정값 :  1 = meters (F)     1* = 조정은 meters로, 표시는 %로 할 때.

2 = centimeters    2* = 조정은 centimeters로, 표시는 %로 할 때.

3 = feet            3* = 조정은 feet로, 표시는 %로 할 때.

4 = inches         4* = 조정은 inches로, 표시는 %로 할 때.

%가 표시되도록 하기 위해서는 □#*□의 순으로 Key를 눌러야 하며, 입력되었을 때 화면에            는 □# P'가 표시된다.

예.)  Key를 누른 후,  Key를 누르면 3P가 화면에 표시된다.

P-2     측정의 모드

선정값 :  1 = material level              4 = volume totalizer (Pump totalizer)

2 = space (F)                  5 = OCM (open channel measurement)

3 = differential level

P-3     Empty distance to transducer

Transducer 표면에서 Tank 바닥까지의 거리를 정확하게 입력한다. (F=10.00m)

P-4     Span

>>  empty level(0%)에서 full level(100%)까지의 거리를 입력한다.

>>  DLD(P-2=3)로 선택했을 때는 최대의 level 차이를 입력한다.

>>  OCM(P-2=5)로 선택했을 때는 최대의 head를 입력한다.

Tank 바닥(0%)에서 full level(100%)까지의 거리를 정확하게 입력한다. (F=10.00m)

P-5     불감대

통상적으로 factory setting 되어 있다. 그러나 불감대 값을 확장할 때는 standpipe의 끝까           지의 거리 혹은 장애물이 있는 거리보다 약간 크게 입력해야 한다.

불감대는 span level의 범위 내까지는 확장하지 않는다. echo의 손실을 피하기 위해서 측           정물 level의 span 범위 밖으로 약간의 여유를 두어야 한다.

P-1에 셋팅되어 있는 단위에 따라 요구되는 거리를 입력한다. (F=0.300m)

P-6     mA 출력 범위

선정값 :  0 = off

1 = 0 ∼ 20mA

2 = 4 ∼ 20mA

3 = 20 ∼ 0mA

4 = 20 ∼ 4mA

P-7     소숫점 위치

소숫점 뒤 최대 자리수를 셋팅한다. 이것은 overflow를 피할 수 있도록 자동으로 조정된다.

선정값 :  0 = 소수점 뒤 자릿수 없음.

1 = 소수점 뒤 한 자릿수.

2 = 소수점 뒤 두 자릿수.

3 = 소수점 뒤 세 자릿수.

P-8     Relay 1 function

Functional의 Relays 부분을 참조하라.

요구되는 Relay 기능을 입력한다.. (F=0)

P-9/10  Relay 1 - ON/OFF setpoints

P-1에 선택한 단위에 따라 요구되는 Relay #1의 접점 출력 지점을 입력한다. (F=----)

P-11    Relay 2 function

Functional의 Relays 부분을 참조하라.

요구되는 Relay 기능을 입력한다.. (F=0)

P-12/13  Relay 2 - ON/OFF setpoints

P-1에 선택한 단위에 따라 요구되는 Relay #2의 접점 출력 지점을 입력한다. (F=----)

P-14    Relay 3 function

Functional의 Relays 부분을 참조하라.

요구되는 Relay 기능을 입력한다.. (F=0)

P-15/16  Relay 3 - ON/OFF setpoints

P-1에 선택한 단위에 따라 요구되는 Relay #3의 접점 출력 지점을 입력한다. (F=----)

P-17    Relay 4 function

Functional의 Relays 부분을 참조하라.

요구되는 Relay 기능을 입력한다.. (F=0)

P-18/19  Relay 4 - ON/OFF setpoints

P-1에 선택한 단위에 따라 요구되는 Relay #4의 접점 출력 지점을 입력한다. (F=----)

P-20    Relay 5 function

Functional의 Relays 부분을 참조하라.

요구되는 Relay 기능을 입력한다.. (F=0)

P-21/22  Relay 5 - ON/OFF setpoints

P-1에 선택한 단위에 따라 요구되는 Relay #5의 접점 출력 지점을 입력한다. (F=----)

Parameters P-23부터 P-33까지는 Pump control 적용에 사용된다.

Applications의 Pump control 적용 부분을 참조하라.

P-23    Submersible transducer

선정값 :  0 = 통상적으로 일반형의 transducer가 사용될 때.

1 = 잠수형의 transducer가 사용될 때.

P-24     Relay 1 pump log *

P-25     Relay 2 pump log *

P-26     Relay 3 pump log *

P-27     Relay 4 pump log *

P-28     Relay 5 pump log *

* 이들 Parameters는 다음의 세가지 level로 분류된다.

>> "service hours" log

>> "pump starts" log

>> "ratio" setpoint

원하는 level로 접근하기 위해서는 다음과 같이 조정을 한다.

press                 display will show

P - 24

initial access (service hours)

★

C - 24

"pump starts"

★

A - 24

"ratio" setpoints

★

P - 24

"service hours"

service hours를 보기 위해서는 :

P - 24

'P' Parameter에서

ALT

DISP

1234

예. service 시간이 1,234 시간일 때.(F=0.000)

pump 가동 수를 보기 위해서는 :

★

C - 24

'C' Parameter에서

ALT

DISP

321

예.  pump 가동 수가 321번일 때.

ratio setpoint를 보기 위해서는 :

★

A - 24

'A' Parameter에서

ALT

DISP

20.00

공장 출하시의 셋팅값.

"service hours" 혹은 "pump starts" log를 reset 또는 preset 시키기 위해서는

P - 24

"service hours"가 선택되었을 때.

ALT

DISP

1234

1,234 시간일 때.

0

0

zero로 reset시킬 때

ENTER

0.000

"service hours"가 0로 입력됨.

"ratio"를 셋팅하기 위해서는

A - 24

"ratio" setpoints

ALT

DISP

20.00

20으로 선택되어 있음.

1

5

15

15로 다시 선택.

ENTER

15.00

"ratio"가 다시 15로 입력됨.

P-29    Pump run-on interval

Pump가 가동되는 동안 순환 주기 간격을 시간 단위로 나타낸 것이다.

MultiRanger Plus에 전원이 회복되거나 run mode로 되돌아 갔을 때 적용되는 순환 주기

간격을 말한다. 그 전 순환 주기 간격이 끝났을 때부터 시작된 바로 뒤의 순환 주기 간격

이다. 입력된 시간이 종료된 후 또는 전원이 끊어지거나 run mode가 중단되었을 때의

마지막 순환 주기 간격이다.

순환 주기 간격을 시간 단위로 입력한다. (F=----)

P-30    Pump run-on duration

Level이 OFF setpoint에 도달한 후 해당 pump가 계속적으로 pumping을 하는 가동 시간의           총합을 말한다.

Pump의 가동 시간을 초 단위로 입력한다. (F=0)

P-31    Spare

P-32    DLD milliamp output

측정 mode를 DLD mode로 선택하여 작동시킬 때, transducer #1의 측정 level 혹은 두              tank의 level 차이에 상응하는 mA 출력값을 셋팅할 수 있다.

선정값 :  1 = differential (F)

2 = level

P-33    Inflow / discharge totaling

Applications의 Pump Totalizer Application 부분을 참조하라.

선정값 :  1 = pumping되는 총 용량에 예상되는 유입량 또는 방류량이 추가된다. (F)

2 = pumping되는 총 용량에서 예상되는 유입량 또는 방류량을 뺀다.

* Parameters P-34에서부터 P-39까지는 화면 표시를 용량으로 선정할 때 사용된다.

P-34    Tank의 형태

선정값 : 0 = 용량으로 변환시키지 않음 (F)

1 = flat bottom

2 = conic or

pyramidic bottom

3 = parabolic bottom

or

4 = half sphere bottom

5 = flat slope bottom

6 = horizontal cylinder,

flat ends

7 = horizontal cylinder,

parabolic ends

8 = sphere

9 = custom tank design*

(Applications의 용량 적용 부분을 참조하라.)

* 이 선택은 다음의 두가지로 분류된다.

H-#  where : H = level coordinate

F-#           F = volume coordinate

# = breakpoint 1 to 11

여기에 접근하기 위해서는 다음과 같이 조정을 한다.

press            display will show

P - 34

ALT

DISP

0

9

9

ENTER

9

★

H - 1

★

F - 1

★

H - 1

셋팅을 할 때는 'P' Parameters에서와 같은 방법으로 한다.

'H'와 'F' Parameters의 기능을 제거하기 위해서는 :

'H' 혹은 'F' Parameter를 선택.

H -1

'P' Parameter로 되돌아감.

CLR

P -34

P-34  0 이라면, 지시값은 100% 용량값에 대한 %로 나타난다.

지시값을 용량으로 보기 위해서는 P-37을 사용하여 tank 용량에 맞도록

알맞은 수치를 셋팅한다.

P-35    Tank dimension 'A'

이것은 tank의 형태가 P-34의 2, 3, 4, 5번과 같을 때는 직선 구간이 아닌 밑부분의 높이           를 말하며, tank의 형태가 P-34의 7번과 같을 때는 양 끝쪽의 포물선 형태를 가진 부분의

길이를 말한다. (이외의 tank 형태에서는 요구되지 않는다.)

P-1에 선정된 단위에 따라 "dimension A"에 맞는 값을 입력한다. (F=0.000)

P-36    Tank dimension 'L'

P-34=7일 때 포물선 형태의 양 끝부분을 제외한 직선 구간의 길이를 말한다.

(이외의 tank 형태에서는 요구되지 않는다.)

P-1에 선정된 단위에 따라 "dimension L"에 맞는 값을 입력한다. (F=0.000)

P-37    Convert display

이것은 Level 측정값이 화면상으로 표시될 때 그 값에 상응하는 용량으로 변환시켜 지시

하도록 환산시키는 값이다. 입력 범위는 0.001∼9999이다.

요구되는 값을 입력한다. ( F = 1 → tank 용량을 100 ton으로 간주한다. )

P-38    Display offset

이 값은 Material level, Space, Volume 등의 측정값에 오차가 발생되었을 때, 그 오차를

상쇄시켜 정확한 측정값이 화면에 표시되도록 설정하는 값이다. (P-39, P-76 or "★" key)

mA 출력값과 Alarm 접점 출력은 이 값에 영향을 받지 않는다. 이 지시 상쇄값은 P-1에

설정된 단위에 따라 입력해야 하며, P-34와 P-37에 프로그래밍되어 있는 값에 따른 화면           표시값에 영향을 주게 된다.

요구되는 지시 상쇄값을 입력한다. (F=0.000)

P-39    Display reading options

선정값 : 0 = 최종적으로 변화된 지시값을 유지하도록 선택할 때. (F)

1 = high total : totalizer 상으로 표시되는 8자리수 중 높은 숫자

4자리수만 지시되도록 선택.

(pumping된 용량과 OCM 기능의 사용에서만)

= point 1 : DLD level / transducer #1

2 = low total : totalizer 상으로 표시되는 8자리수 중 낮은 숫자

4자리수만 지시되도록 선택.

(pumping된 용량과 OCM 기능의 사용에서만)

= point 2 : DLD level / transducer #2

3 = head (OCM 기능의 사용에서만)

4 = flow rate (OCM 기능의 사용에서만)

5 =level, space, differential level, volume 혹은 오차

Run mode에서, 그림으로 된 keys는 지시값을 다른 값(mA, 온도, 오차값, echo 수신 신뢰           도 등)으로 변경시켜 보고자 할 때 누른다.

이 때 화면에는 변경시킨 지시값이 잠시동안 나타난 후, 다시 이전에 선택한 측정 mode에           따른 지시값으로 되돌아간다. (0으로 선택했을 때는 제외하고)

Parameters P-40에서 P-50까지는 OCM 기능으로 적용할 때만 사용된다.

Applications의 OCM 부분을 참조하라.

P-40    Primary measuring device

선정값  :   1 = exponential (F)

2 = Palmer-Bowlus

3 = H-flume

4 = universal head vs flow - curve *

5 = universal head vs flow - linear *

* 이 선택값들은 아래의 2가지 level로 나뉘어진다.

H-#   where : H = level coordinate

F-#            F = flow coordinate

# = breakpoint 1 to 11

이 Parameter를 조정할 때는 다음과 같이 실행한다.

press            display will show

P - 40

ALT

DISP

1

4

4

ENTER

4

★

H - 1

★

F - 1

★

H - 1

셋팅을 할 때는 'P' Parameters에서와 같은 방법으로 한다.

'H'와 'F' Parameters의 기능을 제거하기 위해서는 :

H -1

'H' 또는 'F' Parameter가 선택됨.

CLR

P -40

'P' Parameter로 되돌아감.

P-41    Flow rate time units

선정값 : 1 = per second

2 = per minute

3 = per hour

4 = per day ( F )

P-42     OCM exponent

primary measuring devices인 P-40 = 1일 때, Q = KHX에 적용할 지수 함수를 말한다.

이것은 제조자의 사양에서 얻어진다.

"지수"를 입력한다. ( F = 1.550 )

P-43     Flume dimension ( P-40 = 2 or 3 )

P-1에 입력된 단위에 따라 flume size "D"를 입력한다. ( F = 1.000 )

P-40 = 2                         P-40 = 3

Palmer Bowlus                       H-Flume

D = pipe or sewer dia.

P-44     Spare

P-45     Maximum head

이것은 최대 유량율에 상응하는 수두를 말한다. 이 Parameter는 P-4의 span과 동일한

개념이다. 이 Parameter의 값을 변경시키면 다른 관련된 Parameters도 자동으로 일제히

변경된다. ( F = 10.00 )

P-46     Maximum flow rate

이것은 최대 수두 그리고 mA 출력 100%(Function의 Analog output 부분을 참조하라.)

에서 발생하는 최대 유량율을 말한다.

이것은 제조자의 사양에서 얻어진다.

임의의 용량 단위로 "최대 유량율"을 입력한다. ( F = 1000 )

P-47    Auto zero

이 Parameter는 물리적인 측정으로 측정값을 얻을 수 없을 때, P-3의 Empty 거리를 이용하          여 자동 Zero 조정을 실행하는 것이다.

Transducer는 최고 수위점의 적당한 위치 즉, 최대 수두의 위쪽으로 적어도 1 Feet 이상의          높이에 설치하며, P-3의 Empty 거리는 그 위치에 따라 결정된다.

화면상으로 안정된 측정값이 지시될때까지 최소한 5번 정도는 "MEAS" Key를 누른다.

Transducer의 높이에 관계없이 측정 지시값은 선정된 P-3의 Empty 거리에 대한 정확한 수          두가 될 것이다. Transducer의 아래쪽으로 수두의 실측에 해당하는 지점을 입력한다.

"Enter□ Key를 누르면, MultiRanger Plus에서 정확한 Zero Level이 계산될 것이다.

Offset은 P-62에 자동적으로 입력될 것이다.

P-48    OCM low head cutoff

이 Level 이하의 수두에 대한 유량은 적산되지 않는다.

Cutoff의 단위는 최대 수두(P-45)에 대한 %이다.

요구되는 %를 입력하라. (F=5.000)

P-49    OCM decimal point

화면상으로 지시되는 유량값의 최대 소수점 자릿수를 셋팅한다.( P-39 = 4 )

소수점 자릿수는 지시값이 화면상으로 넘어가는 것을 방지하기 위해 자동으로 축소된다.

선정값 : 0 = 소숫점 뒤에 자릿수 없음.

1 = 소숫점 뒤에 1 자릿수

2 = 소숫점 뒤에 2 자릿수 (F)

3 = 소숫점 뒤에 3 자릿수

P-50    OCM mA output

Functional의 Analog Output 부분을 참조하라.

선정값 : 1 = 수두에 상응하는 mA 출력값. (F)

2 = 유량에 상응하는 mA 출력값.

P-51    OCM simulation

"ALT DISP" Key를 누르면, 바로 전의 유량값을 화면상으로 볼 수 있다.

설정되어 있는 단위에 맞춰 수두값을 입력하면, 화면상으로 수두값을 볼 수 있다.

□ENTER" Key를 누르면, 유량값에 상응하는 지시값을 볼 수 있다.

P-52    Totalizer display factor

Pumping 된 용량 혹은 유량의 Totalizer 지시값은 다음의 선택 요소에 따라 10의 배수로 변          경할 수 있으며, 단위는 count/flow에 해당된다.

다음의 요소중에서 알맞은 것으로 선택한다.

선정값 : -3 = multiply by 1000

-2 = 100

-1 = 10

0 = divide by 1 (F)

1 = 10

2 = 100

3 = 1,000

4 = 10,000

5 = 100,000

6 = 1,000,000

7 = 10,000,000

(예) 현재의 유량율은 450 gal/sec일 때

만약 P-52=0이면, Totalizer는 1 count/gallon의 비율로 증가되고

만약 P-52=3이면, Totalizer는 1 count/thousand gallon의 비율로 증가된다.

P-53    Totalizer decimal point location

낮은 적산값을 위해 소숫점 뒤의 자릿수를 셋팅한다.

이 소숫점은 변동되지 않는다.

선정값 : 0 = 소숫점 뒤에 자릿수 없음.

1 = 소숫점 뒤에 1 자릿수

2 = 소숫점 뒤에 2 자릿수 (F)

3 = 소숫점 뒤에 3 자릿수

P-54    Low total

이 Parameter는 Pump totalizer나 OCM 적용에서 적산되는 측정값의 8자릿수 중에서 가장          낮은 4자릿수를 표시한다.

이 Parameter는 임의의 값으로 reset시킬 수 있다. (F=00.00)

P-55    High total

이 Parameter는 Pump totalizer나 OCM 적용에서 적산되는 측정값의 8자릿수 중에서 가장          높은 4자릿수를 표시한다.

이 Parameter는 임의의 값으로 reset시킬 수 있다. (F=0000)

P-56    Remote totalizer contact control

유량 또는 Puping된 용량이 이Parameter에 입력된 값만큼씩 지날때마다 Remote Totalizer

의 접점이 순간적으로 출력된다.

선정값 : -3 = 0.001

-2 = 0.01

-1 = 0.1

0 = 1

1 = 10

2 = 100

3 = 1,000

4 = 10,000

5 = 100,000

6 = 1,000,000

7 = 10,000,000

P-57/P-58    Flow sampler control

유량 또는 용량이 P-57(□)과 P-58(｝)에 정해진 값에 의해 ｝×10□만큼씩 지날

때마다 Flow sampler의 접점이 순간적으로 출력된다.

P-57(□) = 10을 기준으로 하는 지수, 입력 범위는 -3∼7(F=0)

P-58(｝) = Log의 가수, 입력 범위는 0.001∼9999(F=1.000)

(예) 만약 P-57=3 그리고 P-58=5가 입력되었다면, 5×103=5000만큼의 유량 또는 용                     량이 지날 때마다 sampler의 접점이 출력된다.

P-59    Time sampler control

입력된 시간의 총합이 Hours 단위로 경과할 때마다 Time sampler의 접점이 순간적으로

출력된다.(F=----)

P-60    Full calibration

이것은 Tank가 가득찬 상태에서 측정값 상쇄를 위해 보상을 행할 수 있는 Parameter이다.

측정값 상쇄는 용량 환산과 관계된 Tank의 치수, 즉 Parameter 3과 4의 입력값이 조금 다          를 때 행해야 한다. (F=----)

허용할 수 있는 Tank의 100% 지점은 불감대 지역내로 측정물이 올라오지 않도록 하는 범          위에서의 최대 지점이다.

MEAS

key를 누르면, MultiRanger Plus는 측정을 행한다. 그리고 P-2에서 선정한 측정 Mode          에 맞도록 Space 또는 Level에 맞는 값으로 P-1에서 선정한 단위(m, %, 용량)에 따라 화면          에 표시한다. 안정된 지시값을 얻기 위해서는 최소한 5번 이상

MEAS

key를 눌러야 한다.

실제의 Space 또는 Level 값을 입력하라. (P-1에 입력된 값에 따라)

ENTER

Key를 누르면 MultiRanger Plus는 다음의 측정부터 정확한 측정 상쇄값에 의해 측정          을 행할 것이며 자동적으로 P-62에는 측정 상쇄값이 입력될 것이다.

P-61    Empty calibration

이것은 비어있는 Tank에서 음속 보상을 행한다. 이것은 용량 환산 적용에서 특히 필요하다.

Tank 내의 매질이 공기가 아닌 다른 대기층일 때, 혹은 대기 중의 온도가 20℃가 아니라           하더라도 일정한 온도일 때 그리고 온도 보상 Sensor가 사용되지 않을 때 이 Parameter를

사용한다. (F=----)

비어있는 Tank에서 일반적인 수증기가 가득 찼을 때나 통상적인 가동 온도에서는 어떤 값          이든 허용할 수 있다.

MEAS

key를 누르면 MultiRanger Plus는 측정을 행한다. 그리고 P-2에서 선정한 측정 Mode          에 맞도록 Space 또는 Level에 맞는 값으로 P-1에서 선정한 단위(m, %, 용량)에 따라 화면          에 표시한다. 안정된 지시값을 얻기 위해서는 최소한 5번 이상

MEAS

key를 눌러야 한다.

실제의 Space 또는 Level 값을 입력하라. (P-1에 입력된 값에 따라)

ENTER

Key를 누르면 MultiRanger Plus는 다음의 측정부터 정확한 음속에 의해 측정을 행할          것이며 자동적으로 P-63과 P-64에는 음속이 입력될 것이다.

P-62    Measurement offset

이것은 측정 상쇄값을 보여준다 : P-60의 Full calibration과 관련이 있으며, 상쇄값은 직접          적으로 입력할 수도 있다.

측정 상쇄값은 초음파 측정값에 가감되어 지시값(P-39, P-76 또는 Run Mode에서

★

)으로          표시되며, mA 출력값과 Relay 접점 출력값에도 그만큼의 영향을 미친다. (F=0.000)

P-63    Sound velocity at 20℃

온도가 일반적으로 상온이라고 말하는 20℃일 때 특정한 Gas나 증기에서의 음속, 즉 알고

있는 음속을 임의로 입력할 수 있으며, 또한 P-61의 Empty calibration을 행한 결과로써 나

타나는 음속을 볼수도 있다. (F=344.1)

음속의 단위는 다음과 같다.

P-1 = 1(meter), 2(centimeter)일 때         meter/sec

P-1 = 3(feet), 4(inches)일 때               feet/sec

P-64    Velocity at P-65

특정한 Gas나 증기에서 P-65의 온도일 때의 음속, 즉 알고 있는 음속을 임의로 입력할 수

있으며, 또한 P-61의 Empty calibration을 행한 결과로써 나타나는 P-65의 온도에서의 음속          을 볼수도 있다. (F=344.1)

음속의 단위는 다음과 같다.

P-1 = 1(meter), 2(centimeter)일 때         meter/sec

P-1 = 3(feet), 4(inches)일 때               feet/sec

P-65    온도 보상 Sensor에 의해 측정된 Tank 내부 대기중의 온도 또는 Program된 Transducer의           작동 온도를 ℃로써 보여준다. 만약에 온도 보상 Sensor가 사용되지 않는다면, 요구되는            온도를 ℃로써 입력한다. (F=20℃)

P-66    Maximum air temperature in ℃

온도 보상 Sensor에 의해 측정된 Tank 내부의 대기중 온도 중에서 현재까지 기록된 최대           온도.

CLR

을  누른 후

ENTER

를 누르면 Reset 된다. (F=-99℃)

P-67    Minimum air temperature in ℃

온도 보상 Sensor에 의해 측정된 Tank 내부의 대기중 온도 중에서 현재까지 기록된 최소           온도.

CLR

을  누른 후

ENTER

를 누르면 Reset 된다. (F=150℃)

P-68부터 P-75까지는 측정값을 안정시키기 위한 Parameter들이다.

이것들은 모든 현장 적용에 알맞는 일반적인 용도의 Parameter들이다.

P-68    Fill damping

이것은 측정물이 채워지는 상태에서 측정 지시값과 mA 출력값이 측정물의 Level 변화와 알          맞게 변하도록 그 속도를 조절하는, 즉 측정 반응 속도에 대한 최대 제동율을 말한다.

단위는 분당 P-1에서 선택된 단위(예; m/min, ft/min 등)이며 그 범위는 0.001∼9999이다.

여기서 입력시킨 숫자가 작을수록 제동율은 더 커진다.

요구되는 총 값을 입력한다.(F=10.00m/min)

펌프 가동 적용에서, 안전한 가동을 위해서는 설비의 설계상의 값보다 펌프의 최대 가동 용

량에 따른 측정물 Level의 변화를 고려하여 제동율 값을 입력해야 한다.

P-69    Empty damping

이것은 측정물이 빠지는 상태에서 측정 지시값과 mA 출력값이 측정물의 Level 변화와 알맞

게 변하도록 그 속도를 조절하는, 즉 측정 반응 속도에 대한 최대 제동율을 말한다.

단위는 분당 P-1에서 선택된 단위(예; m/min, ft/min 등)이며 그 범위는 0.001∼9999이다.

여기서 입력시킨 숫자가 작을수록 제동율은 더 커진다.

요구되는 총 값을 입력한다.(F=10.00m/min)

펌프 가동 적용에서, 안전한 가동을 위해서는 설비의 설계상의 값보다 펌프의 최대 가동 용

량에 따른 측정물 Level의 변화를 고려하여 제동율 값을 입력해야 한다.

P-70    Process rate display (V)

Tank에 측정물이 차거나(+) 빠지는(-) 변화율을 분당 P-1에 입력된 단위의 형태로 화면에

표시한다.

P-71    Process rate filter

이것은 화면 표시 변화율에 대한 반응 속도를 조절하는 것이다.

선정값 : 0 = continually averaged rate

1 = update rate every minute or 50mm(F)

2 = update rate every 5 minute or 100mm

3 = update rate every 10 minute or 300mm

99 = programmable*

* 이 선정값은 다음의 두가지 Parameter로 다시 분류된다.

>> S-71 : 초단위의 시간

>> D-71 : P-1에 입력된 단위에 따른 직선 거리

원하는 level로 접근하기 위해서는 다음과 같이 조정을 한다.

press                display will show

P-71

ALT

DISP

1

9

9

99

ENTER

99

★

S-71

★

d-71

★

P-71

이들 두가지 Parameter의 셋팅은 'P' Parameter와 동일한 방법으로 한다.

P-72    Fuzz filter

Fuzz filter은 액체 표면의 미세한 움직임(잔물결), 전기적인 Noise 또는 Tank 내 대기층의          움직임 등의 조건에서 그 측정 지시값을 일정하게 유지하도록 하는 기능이다.

선정값 :  0 = off                   1 = on (F)

P-73    Agitator discrimination

이것은 Tank 내 교반기 유, 무에 따라 그것을 식별하도록 하는 기능이다.

선정값 :  0 = off                   1 = on (F)

P-74    Fail-safe mode

Echo의 손실이 생기는 경우에, MultiRanger Plus는 "LOE"라는 Message를 화면상으로 표시

하며 P-75의 Fail-safe timer가 종료된 후에는 다음의 세가지 Fail-safe mode 중 선택한 하

나의 mode로 전환된다.

선정값 : 1 = high

2 = low

3 = hold last entry (F)

P-75    Fail-safe timer

선택한 Fail-safe mode로 전환되기 전 "요구되는 지연 시간의 총 합"을 분단위로 입력한다.

(예) 지연 시간을 30초로 입력시킬 때는, "0.5"를 입력한다.

P-76에서 P-78까지의 Parameter는 측정 및 시험 가동에 사용된다.

DISPLAY :

요구되는 Parameter를 선택.

P-76, 77 or 78

ALT

DISP

Key를 누르면, 가장 최종적으로 측정된 지시값을 화면상으로 표시한다.

ENTER

Key를 누르면, 다시 측정한 값으로 바뀐다.

SIMULATION :

요구되는 Parameter를 선택.

P-76, 77 or 78

ENTER

Key를 누르면, 측정물 Level 값이 시험 가동되어 자동으로 올라가고 내려

가는 것을 볼 수 있다.

시험 가동시 화면 표시값은 P-4에 입력된 Span 값보다 측정물 Level 값이 낮

을 때 초당 Span의 1%의 비율로 100%까지 계속 올라간다.

DLD(Differential level distance : Level 차이 거리) 적용에서, 한쪽(Relay / LED

5 ON)의 Level이 변하는 동안, 다른 한쪽(Relay / LED 5 OFF)의 Level은 일정

하게 유지된다.

DLD의 시험 가동은 매 6초마다 변경될 것이다.

↑

Key를 누르고 있는 동안은 화면에 나타나는 Level 값이 Span 100%까지

계속 올라간다. 즉,

↑

Key를 누르고 있는 동안은 측정물이 채워지는 비율로

조금씩 값이 증가한다.

↓

Key를 누르고 있는 동안은 화면에 나타나는 Level 값이 Span 0%까지 계

속 내려간다. 즉,

↓

Key를 누르고 있는 동안은 측정물이 빠지는 비율로 조금                      씩 값이 감소한다.

시험 가동을 하는 동안 Relay LED의 Alarm relay와 mA 출력은 MultiRanger

Plus의 최대 응답 속도에 따라 모두 반응한다.

시험 가동을 하는 동안 Pump relays 적용에서 출력 지점에 해당하는 Relay의                       LED는 켜지지만, 실제 접점 신호는 출력되지 않는다.

Pump 가동에 사용되는 Relay LED는 1초 이내에는 켜지지 않으며, 실제 가동하

에서 Start delay 시간은 10초이다.

Damping, Fuzz filtering 그리고 교반기 식별 등의 기능이 필요하지 않을 때, 그

Parameter들은 모두 'off'로 선정해 놓는다.

시험 가동을 종료시키려면,

ALT

DISP

Key를 두 번 누르면 된다.

P-76    Reading

이것은 P-39의 화면 표시값 선택에서 결정된 대로 측정값을 나타내 주는 Parameter이다.

여기서는

★

Key를 누름으로써 얻을 수 있다.

이 지시값은 측정과 화면 표시 상쇄값이 모두 반영된 값이다.

MODE (P-2)	READING (linear, %, volume)
material	material
space	space
DLD	differential
volume total	material
OCM	head

P-77    Material level

이것은 Zero 또는 Empty level 상태에서 실제로 차 있는 측정물 level을 m, cm, ft 또는 in

으로 나타낸 것이다.

P-78    Space or distance

이것은 Transducer 표면에서 측정물 표면까지의 실제 거리를 m, cm, ft 또는 in으로 나타낸

것이다.

* P-79에서 P-88까지의 Parameter들은 Echo의 처리와 분석에 사용된다.

P-79    Scope displays

LCD Display					u n C P
window
marker
Curve-TVT
Profile

요구되는 Scope display의 조합 형태를 선택한다.

0 = scope display off (display □_□) (F=_ _ _ _)

1 = scope display on (display □u, n, C, P')

ENTER

Key를 누른다.

(예) Oscilloscope에 Curve-TVT와 Profile을 display하기 위해서는

ALT

DISP

Key를 누른 후, "0011"을 입력한다.

ENTER

Key를 누른다. 그러면 화면상으로

_  _ C P

와 같이 나타날 것이다.

P-80    Echo confidence (V)

이것은 Echo의(측정의) 정확성(신뢰도)을 나타낸다.

MEAS

Key를 누르면 초음파 측정이 행해지며, 그 측정에 의한 Echo 신뢰도가 표시된다.

이 Parameter는 Transducer의 각도를 조정할 때 유용하게 쓰인다.

LCD Display				--:--
short pulse
long pulse

display :

11 :  2

(예) short pulse의 신뢰도 □11□ / long pulse의 신뢰도 □2□ (단위는 dB)

19 : --

(예) short pulse의 신뢰도 □19□ / long pulse는 발신되지 않음.

0 : E

pulse는 발신되나, 수신되지 않음.(Transducer 고장 또는 오결선 여부 확인)

H : --

Transducer가 잠수 형태로 설치되었을 때.(P-23=1)

P-81    Confidence threshold for short measurement

이것은 Transducer 표면에서 1m 거리까지 발신되는 Short pulse의 Echo 신뢰도 최소값을

나타낸다. 만약 Echo가 1m 이상 또는 short pulse의 신뢰도를 얻을 수 있는 level 한계 이상

의 거리까지 발신된다면, short pulse는 무시되고 long pulse만 효력을 갖는다.

Short pulse의 최소 Echo 신뢰도 값을 입력한다. (F=10)

일반적인 사용법 : 만약 Transducer에 측정물의 접근에 의한 쓸모없는 작은 Echo들이 수신

된다면, 이 값을 P-80의 Echo confidence의 factory setting 값 이상으로

증가시켜라. 그러면 그 Echo는 더 이상 수신되지 않을 것이다.

P-82    Confidence threshold for long measurement

이것은 Transducer 표면에서 1m 이상의 거리에 있는 측정물을 측정하는 Long pulse의

Echo 신뢰도 최소값을 나타낸다.

만약 이 값과 같은 값의 Echo 신뢰도가 나타난다면, Echo의 손실 상태(LOE ; loss of echo)

는 극복될 수 있다.

Long pulse의 최소 Echo 신뢰도 값을 입력한다. (F=5)

일반적인 사용법 : Tank에 측정물이 차오르는 동안 투입되어 떨어지는 측정물과

Transducer의 beam 경로가 교차되는 경우, 이값을 P-80의 Echo

confidence의 factory setting 값 이상으로 증가시키면 잘못 수신된

Level 값을 표시하지 않고 Fail-safe의 제한을 받을 것이다.

P-83    Echo strength (V)

이것은 Echo의 세기를 나타낸다. (단위 : dB)

P-84    Noise

주위 환경에 의한 평균 Noise와 순간적인 최대 Noise를 말한다. (단위 : dB)

음향적인 Noise와 전기적인 Noise를 포함한 주위 환경상의 Noise는 송, 수신 주기가 프로그

램 모드에서 억제될 때 Transducer와 Receiver의 회로에 의해 상승된다.

LCD Display			--:--
Average
Peak

P-85    Echo processing algorithms for long pulses

(for short pulses, a fixed algorithm is automatically selected)

선정값 : 1 = Best echo of first and largest (F)

2 = First echo

3 = largest echo

P-86    TVT Curve

선정값 : 1 = Standard (F)

2 = Flat

일반적인 사용법 : 분체 적용에서 낮은 신뢰도가 얻어질 때, Flat echo를 사용하여

신뢰도를 높일 수 있다.

P-87    Range extension

이것은 far end blanking 안으로 측정 범위를 확장시키기 위해서 사용된다.

적용에 있어서 Zero level 지점이 Tank의 바닥과 일치하지 않을 때, 이 지역의 level 제어가

요구된다면 far end blanking을 축소시키는 것이 필요할 것이다.

이것은 요구되는 거리만큼의 범위 확장값을 P-3의 값에 상응하는 %로 입력함으로써 성립          된다. 만약 far end blanking의 앞에 거짓 Echo가 나타난다면, 범위 확장값을 공장 출하시의

값인 20%보다 작은 값으로 감소시켜야 한다.

0 지점 밑쪽으로 요구되는 blanking 거리를 P-3에 입력된 Span의 %로 입력한다.(F=20)

P-88    Number of transmit pulses

이 Parameter는 송신되는 pulse의 측정 주기와 발사 수를 선택하기 위해 사용된다.

선정값 : 1 = Short pulse 1번만 발사*

2 = Long pulse 1번만 발사**

3 = Long pulses 2번, Short pulse 1번 발사

4 = 측정물이 1m 이내에 있을때는 Short pulse 1번만, 1m 이상 떨어져 있을 때는

Long pulse 2번, Short pulse 1번 발사 (F)

* CAbL, LOE의 메시지가 나타나면 반응이 전혀 없는 것이다. (Long Range에서)

** 잠수형의 Transducer에서는 감지를 하지 못한다.

※ P-89에서 P-98까지의 Parameter들은 자기진단 Test에 사용된다.

P-89    Software revision number (V)

P-90    Memory test (V)

ENTER

Key를 누르면 다음과 같은 Message가 나타난다.

"PASS"   : Memory 이상 없음.

"1"   : RAM 이상 발생.

"2"   : EPROM 이상 발생.

"3"   : EEPROM 이상 발생.

P-91    LCD, LED and relay test (V)

이것은 Relays의 작동 상태에 따라 표시되는 LCD와 LED의 상태를 Test하는 것이다.

"ENTER" Key를 누르기 전에 Alarms, Pumps 그리고 Machinery의 기능을 모두 폐쇄시켜야

한다.

ENTER

Key를 누르면 : 각각의 LCD가 차례로 깜빡거린다.

: 모든 Relay가 차례로 작동한다.

: 모든 LED가 차례로 깜빡거린다.

: 다른 Key를 누르면 Test가 정지된다.

P-92    mA output test

가장 마지막에 출력되는 mA 출력값을 보여준다. (Run mode에서는 "5" Key를 누른다.)

임의의 Test 값을 강제로 입력시킬 수 있으며 또한

MEAS

Key를 눌러 얻을 수 있다.

지시되는 값은 TB 1에 의해서 출력된다. Run mode로 되돌아가면 실제의 Level에 상응하는

mA 출력값으로 복귀된다. (F=0.000)

P-93    Temperature sensor resistance in K ohms (V)

P-94    Transmitter test (V)

ENTER

Key를 누르면, Transmitter는 규칙적으로 음파를 발사하고 그것과 맞추어 송신

Neon L1의 램프가 깜빡거릴 것이다.

다른 Key를 누르면 정지한다. (F=----)

P-95    Programmer test (V)

ENTER

Key를 누른 후, Programmer의 맨 윗줄의 왼쪽부터 오른쪽으로 차례로 Key를 누른다.

각각의  Key를 누르면 다음과 같이 화면에 표시될 것이다.

Key		Display		Key		Display
1		1		●		1 0
2		2		―		1 1
3		3		CLR		1 2
4		4		★		1 3
5		5		RUN CAL		1 4
6		6		MEAS		1 5
7		7		↑		1 6
8		8		↓		1 7
9		9		ALT DISP		1 8
0		0		ENTER		P A S S

만약에 임의의 Key를 순서대로 누르지 않거나, 기능에 이상이 있을 때는 'FAIL'이라는

Message가  나타난다.

ALT

DISP

Key를 누르면, Parameter mode로 되돌아간다.

P-96    Watchdog reset test (V)

ENTER

Key를 누르면, MultiRanger Plus는 화면상으로 약 5초동안 하이픈 기호(―)가 차례로

표시되다가 Run mode로 돌아간다.

만약 Test가 실패하면, MultiRanger Plus는 Run mode로 되돌아가지 않는다.

P-97    Trim for 4 mA

이 Parameter를 선택했을 때, mA 출력값은 4mA가 출력된다.

여기에서는 일반적인 값으로 200이라는 숫자가 나타날 것이다.

이 값은 각각

●

/

―

Key로써 증가 / 감소시키거나 원하는 값을 입력시킬 수도 있다.

이 값에 비례하여 mA 출력값이 변하며 원거리에 있는 장비에서 정확하게 4mA가 출력되도

록 조정할 수 있다. 이 Parameter는 P-99에 의해 Reset 되지 않는다.

(예) P-97을 선택한다.

Press display will show meter will show
		P - 9 7
ALT DISP		2 0 0			3.8	mA
●		2 0 1			3.9	mA
●		2 0 2			4.0	mA

P-98    Trim for 20 mA

이 Parameter를 선택했을 때, mA 출력값은 20mA가 출력된다.

여기에서는 일반적인 값으로 3490이라는 숫자가 나타날 것이다.

이 값은 각각

●

/

―

Key로써 증가 / 감소시키거나 원하는 값을 입력시킬 수도 있다.

이 값에 비례하여 mA 출력값이 변하며 원거리에 있는 장비에서 정확하게 20mA가 출력되

도록 조정할 수 있다. 이 Parameter는 P-99에 의해 Reset 되지 않는다.

(예) P-98을 선택한다.

Press display will show meter will show
									P - 9 8
ALT DISP									3 4 9 0				20.1	mA
3		4		8		0			3 4 8 0				20.0	mA

P-99    Master reset

이 Parameter는 모든 Parameter 입력값을 공장 출하시의 최초 셋팅값으로 Reset 시키는 데

사용된다.

Press display will show
		P - 9 9
ALT DISP		- - - -
CLR
ENTER		C.ALL

- - - -

* 위의 순서대로 하면 모든 Parameters는 공장 출하시의 최초 셋팅값으로 되돌아간다.

** TROUBLESHOOTING **

< GENERAL >

Echo를 처리하는 데에는 몇 가지 조정 방법이 있다. 그리고 이것은 적절하게 사용되어야 한다.

Transducer의 위치와 각도는 MultiRanger Plus의 적용에 있어서 매우 중요한 요소이다.

Transducer의 위치와 각도는 Run mode에서 "8" Key를 눌러 수신 신뢰도를 보면서 최대한 양호한

상태로 조정을 해야 한다. Program mode에서는 P-80의 Echo confidence에서 "MEAS" Key를 눌러 그 값을 얻음으로써 위와 같이 조정을 행할 수 있다.

< OSCILLOSCOPE >

오실로스코프를 이용하면 송, 수신 신호와 Echo Signals를 볼 수 있다.

다음과 같이 연결한다. :

oscilloscope                    location                     description

probe                       J1, RCVR, board A            amplified receiver signal

J2, SCOPE, board A           processed echo

TB1-8, board B               raw transmit/receive signal

external trigger               J3, SYNC, board A            oscilloscope synchronization

ground                        J4, COM, board A             ground

송, 수신 Signals은 Run mode로 실행되거나 Program mode에서 P-94의 Transmitter test에 자동 송

신 기능으로 셋팅되어 있을 때 가장 잘 보여진다.

가장 좋은 반사파를 얻기 위해 Transducer의 각도를 조정할 때 주로 이 방법을 사용한다.

Echo Profile 등을 보기 위해서는 P-79의 scope display를 요구되는 기능으로 셋팅해야 한다.

만약 Program mode에서 10분 이상 빠져나와 있는다면, P-79를 재셋팅하여야 Oscilloscope의

화면상으로 원하는 Echo Profile을 볼 수 있다.

MEAS

Key를 누르면 MultiRanger Plus에는 현재의 Echo Process 상태가 기록되고, 그 때의 Echo Profile을 Oscilloscope로 볼 수 있다. 이것은 Program mode에서만 실행해야하며, 어떤 Parameter를 보고 있든지 상관없이 가능하다.

Scope Display(P-79)에서는 Echo Profile 뿐만이 아니라 다음의 사항들도 볼 수 있다.

- Echo Marker

- Window

- TVT curve와 보조 Window

Echo의 처리 과정을 보기 위한 Oscilloscope의 일반적인 셋팅은 다음과 같이 한다.

- gain - 1v / d

- sweep - 1 msec / div

20℃의 공기 중에서는 음파의 송, 수신에 있어 다음과 같은 제한을 받는다.

- Echo의 처리 과정에서 음파의 시간 측정값을 얻기 위해서는 sweep time을 10의 승수로

증가시켜야 한다.

- 송, 수신 Signal의 시간 측정값을 얻기 위해서는 실제 sweep time을 셋팅해야 한다.

- Echo Profile의 형상에 따라 거리 측정값을 얻기 위해서는 예상되는 시간 측정값을 1.8msec/ft

또는 5.9msec/m로 분할 시킨다.

- 일반적인 Oscilloscope의 화면 표시

Scope Display               LCD Display (P-79)

Window                     u

Marker                          n

Curve-TVT                         c

Profile                                  P

TROUBLESHOOTING GUIDE

(응급 조치 요령)

다음은 동작 중 이상이 있을 때의 상태와 거기에 따르는 원인, 그리고 그것을 해결할 수 있는 응급

조치 사항을 표로 작성하여 적어 놓은 것이다.

SYMPTOM	CAUSE	ACTION
Loss of Echo(LOE)
CAbL/LOE의 메시지가 교대로 깜박일 때, neon L1은 깜박이지만 Transducer의 표면에서 송신 Pulse가 발신되지 않을 때.	Transducer가 연결되지 않음. Transducer가 이상이 있을 때.	Transducer의 결선을 점검한다.* 감지되는 최대 온도가 Transducer의 규격을 초과했는지 점검한다.* Transducer를 교체한다.
CAbL/LOE의 메시지가 교대로 깜박일 때, neon L1이 꺼져있으며 Transducer의 표면에서 송신 Pulse가 발신되지 않을 때.	내부 회로에 이상이 있을 때 Transduecr 또는 내부 회로에 이상이 있을 때	Transducer의 결선을 점검한다.* 감지되는 최대 온도가 Transducer의 규격을 초과했는지 점검한다.* Transducer를 교체한다.
LOE의 메시지가 깜박일 때 neon L1이 깜박이고, Transducer의 표면에서 송신 Pulse가 발신되고 있을 때	Level 또는 측정물이 범위밖에 있을 때. 최적의 상태인 <최대 범위 15m + P-3의 20%>의 범 위 밑에 측정물이 있을 때 너무 분진이 많거나 증기가 많 은 곳에 적용시켰을 때. 이러한 상태에서는 측정에 악영 향을 미치는 요인이 많다. 측정물을 투입할 때에만 이런 상태가 발생한다면, Transducer 의 표면에 무언가가 덮혀 있을 것이다. 표면을 보호하기 위한 두꺼운 종이가 붙어 있거나 또는 측정물이 묻어서 굳어 있을 것이 다.	Transducer의 사양을 점검한다.* Parameters의 입력 상태를 점검 한다. Transducer의 각도를 재조정한 다.* 분진이 있는곳에 적용할 때는 Transducer의 표면에 PE foam 을 해야 한다.* 단 습기가 많은 곳에는 사용하지 않는다. 측정 범위가 더 긴 Transducer 를 사용한다. P-75의 fail-safe timer의 입력 값을 증가시킨다. Transducer를 세척한다. Transducer를 더 좋은 위치로 옮겨서 설치한다.* Standpipe를 이용해 취부한다.*

* 관련 매뉴얼을 참조하라.                                                      .... 뒷면에 계속

SYMPTOM	CAUSE	ACTION
···앞에서 계속	Transducer의 위치 또는 각도 : - 설치 불량 - 측정물 또는 진동에 의한 유 동 - Flange가 맞지 않을 때 Transducer의 기능 이상 : - 온도가 너무 높거나 낮을 때 - 물리적인 손상 - 액체 표면에 과도한 거품이 발생할 때	P-80의 Echo 수신 신뢰도를 최 대한의 값으로 만들기 위해 Transducer의 위치 재설정 또는 각도 재조정을 행한다.* P-65, 66 & 67을 점검한다. 제품 검사 거품 제거기나 넓은 관을 설치 하여 사용한다.
측정물의 Level은 변하는데, 지 시값은 변하지 않을 때	MultiRanger Plus가 Tank의 벽 면, 구조물, 정지된 교반기 측 정물의 문제점등에 의해 거짓 Echo를 처리하고 있을 때. Ringing 현상에 의해 지시값이 너무 높게 나타날 때.	Transducer의 각도를 재조정한 다.* Oscilloscope를 이용하여 Echo 를 점검한다. Transducer가 금속에 접촉되지 않게 해야 한다.* 손으로만 세게 조여질 정도로 취부한다.* P-5의 불감대를 증가시킨다. Oscilloscope를 이용하여 Echo 를 점검한다. P-81의 값을 높인다.
측정값이 일정한 값만큼 지속적 으로 오차가 발생할 때	측정값이 상쇄될 때	P-60 & 62와 용량 적용의 예 를 참조하라
오지시 점진적으로 오차가 악화될 때	온도 보상이 안될 때 음속 보상이 안될 때	'SW 2'를 정확하게 셋팅한다. Installation의 Selecting Temperature Source 부분을 참조하라. P-61 & 63과 용량 적용의 예 를 참조하라
화면이 빈상태일 때 neon L1이 깜박이지 않을 때	전원이 공급되지 않을 때	전원선의 결선을 점검하고 전압 선택 스위치를 점검한다.

* 관련 매뉴얼을 참조하라.                                                      .... 뒷면에 계속

SYMPTOM	CAUSE	ACTION
Multiranger plus가 programmer에 의해 조정이 안될 때.	Programmer를 잘못된 위치에서 사용할 때. 적외선 접속 Window가 이물질 로 막혀 있을 때 Programmer의 battery가 약할 때	Installation(설치) 부분을 참조 하라. 세척한다. P-95의 test programmer를 실행한다.
지시값이 불규칙적일 때	액체의 표면이 심하게 움직여 Echo 수신 신뢰도가 약할 때. 측정물을 투입할 때 전기적인 Noise가 있을 때. 교반기의 날개에 의해서.	P-85, 86, 87 & 88을 참조하라. P-68 & 69의 damping을 증가 시킨다. P-72의 fuzz filter를 on 시킨다. Transducer의 위치를 재설정한 다.* P-68 & 69의 damping을 증가 시킨다. P-84의 Noise 값이 측정이 멈 춰있는 동안 15dB 이하로 나오 는지 점검한다. Transducer의 cable은 접지된 금속 배관에 배선되어야 한다. 그리고 분리 cable은 TB-1에만 접지 처리되어야 한다.* P-68 & 69의 Damping을 증가 시킨다. P-73을 1로 셋팅한다.
'EEEE'가 지시될 때	너무 큰 값이 지시될 때	Calibration을 재조정한다. (예) P-3. 4, 37, 52 & 53
측정값의 지시가 너무 느릴 때	damping(제동) 기능이 너무 높 을 때 교반기 기능 on 되어 있을 때 fuzz filter 기능이 on 되어 있 을 때	P-68 & 69의 값을 증가시킨다. P-73을 off 시킨다. P-72를 off 시킨다.
정확하게 지시되지만 가끔씩 Tank가 가득차지 않았는데도 지시값이 high로 나타날 때	너무 비좁은 위치에서 수신되고 있거나 Ringing 현상에 의해서 나타남.	불감대를 증가시킨다. P-81을 증가시킨다. Transducer를 다른 곳에 취부시 킨다.*
High Level에서 지시값이 측정 물 Level보다 낮게 나타날 때.	측정물이 불감대 지역내에 있을 때. 다수의 echo가 실제 level로 인 식될 때	측정물을 채울 수 있는 최대 상 한 지점까지 불감대를 감소시킨 다.

* 관련 매뉴얼을 참조하라.

MAINTENANCE

MultiRanger Plus는 특별한 정비가 필요하지 않다.

그러나 프로그램은 정기적으로 점검을 하는 것이 좋다.

만약 필요하다면, Enclosure(Cover)와 내부의 Main Board는 세척을 해야 한다. 그러나 전원이 차단기에서 끊어졌을 때는 진공 청소기와 마른 페인트솔을 이용하여 세척한다.

부식과 연소를 방지하기 위해 모든 전기적인 접촉을 점검한다.

만약 MultiRanger Plus가 분진이 있거나, 기름기가 있는 곳에 취부되었다면, Programmer와 Cover의 전면은 세척을 해야할 것이다. 그렇지 않으면 Programming이 요구될 때 Programmer와 Unit간의 적외선 접속에 방해가 된다.

Transducer의 표면을 정기적으로 점검하는 것도 좋은 생각이다. 왜냐하면 Transducer에 측정물이 달라붙거나, 부식되거나 변형되는 경우가 있기 때문이다.

APPENDICES

SOUND VELOCITIES

GASES (0 ℃)	m/sec	ft/sec
air, dry	331	1086
ammonia	415	1362
argon	308	1010
carbon dioxide	259	850
carbon monoxide	338	1109
chlorine	206	676
deuterium	890	2920
ethane(10 ℃)	308	1010
ethylene	317	1040
helium	965	3166
hydrogen	1284	4213
hydrogen bromide	200	656
hydrogen chloride	206	676
hydrogen iodide	157	515
hydrogen sulfide	289	948
illuminating (coal gas)	453	1486
methane	430	1411
neon	435	1427
nitric oxide(10 ℃)	324	1063
nitrogen	334	1096
nitrous oxide	263	863
oxygen	316	1037
sulfur dioxide	213	699
VAPOURS (97 ℃)	m/sec	ft/sec
acetone	230	755
benzene	202	663
carbon tetrachloride	145	476
chloroform	171	561
ethanol	269	883
ethyl ether	206	676
methanol	335	1099
water vapour (134 ℃)	494	1621

GLOSSARY(용어 해설)

AERATION :                       Weir 구조물에서 Crest를 넘쳐 흐르는 물과 둑 사이의 공기층.

BEAM ANGLE :                    초음파 측정에서 음파가 발신될 때, 그 음파가 반대쪽의 측정물

에 퍼지는 각도.

BLANKING :                       수신되는 Echo가 무시되는 지역, 즉 Transducer가 감지하지

못하는 부분.

CREST :                          Weir 구조물 중에서 둑 위를 흘러 넘치는 물의 유량을 측정하기

위해 만들어 놓은 둑 상부의 형태.

EEPROM :                         기억된 정보를 전기적으로 소거하고 새로이 프로그램을 할 수

있는 ROM.

EPROM :                          일단 기억시킨 내용을 소거하고 다른 data를 기억시킬 수 있는

고밀도 집적 회로.

FLUME :                           일종의 유량 측정용 구조물이며, 이것은 좁아지는 부분, 좁은

통로, 넓어지는 부분 등의 3부분으로 구성되어 있다. 이것은 좁

아지는 부분에서 수두가 증가함에 따라 좁은 통로를 지나는 유

체가 수축된다. 따라서 이 구조물에서 유량의 변화는 수두의 변

화에 비례한다.

FREE FLOW :                      하류 쪽의 수두 높이가 충분히 낮거나 방류 유속이 충분히 빠를

때, Flume 또는 Weir를 지나는 유체는 전혀 방해를 받지 않는다.

GAUGE WELL :                    stilling well과 동일한 의미.

HEAD :                           유량이 흐를 때 Zero이상의 지점에서 측정되는 유체의 수두높이.

LCD :                             액정 화면(Liquid Crystal Display)

MAX HEAD :                      최대 유량율일 때의 수두 높이

MEASUREMENT :                  각각의 Pulse 또는 셋팅된 수만큼의 Pulse가 Transducer에서

발신되는 것

NAPPE :                           Crest Weir 구조물에서 둑위를 흘러 넘치는 유체.

OCM :                            개수로 유량 측정

PRIMARY MEASURING DEVICE :    유체의 유량을 측정하기 위해 설치된 개수로 구조물

RINGING :                         송신 Pulse가 발생된 후에 Transducer가 계속 진동을 하는

고유의 현상.

SECONDARY MEASURING DEVICE : Primary Measuring Device와 관련된 유체의 유량 또는 수두 높

이를 측정하기 위한 임의의 계측 장비.

STILLING WELL :                  이상적인 수두 측정을 위해 작은 관의 형태로 개수로 구조물의

옆쪽에 연결된 보조 개념의 구조물. 여기에는 대부분 Float type

의 레벨 측정 시스템이 설치된다.

SUBCRITICAL FLOW :             submerged flow와 동일한 의미.

SUBMERGED FLOW :              하류쪽의 수두가 상승하거나 유체가 역류한다면 이것은 개수로

구조물을 지나는 유체의 흐름을 방해한다.

ULLAGE :                         Tank 내의 비어있는 공간의 용량 또는 Tank를 채우는 데 필요

한 용량.

WEIR :                            상류쪽에 유량 측정을 위한 Crest를 만들기 위해 개수로에 가로

질러 설치한 댐 형태의 구조물인데 여기에는 Flow notch가 함께

설치되기도 한다.

ALPHABETICAL PARAMETER LISTING

PARAMETER	#	PARAMETER	#
agitator discrimination	P-73	pump 5, hours	P-28
air temperature	P-65	pump, run-on, duration	P-30
air temperature, maximum	P-66	pump, run-on, interval	P-29
air temperature, minimum	P-67	range extension	P-87
algorithms	P-85	rate display	P-70
analog output	P-6	rate filter	P-71
analog output, DLD	P-32	relay 1 function	P-8
analog output, OCM	P-50	relay 2 function	P-11
analog output, trim, 4mA	P-97	relay 3 function	P-14
analog output, trim, 20mA	P-98	relay 4 function	P-17
auto zero (OCM)	P-47	relay 5 function	P-20
blanking	P-5	relay 1, setpoint, off	P-10
confidence	P-80	relay 2, setpoint, off	P-13
confidence threshold, short	P-81	relay 3, setpoint, off	P-16
confidence threshold, long	P-82	relay 4, setpoint, off	P-19
convert display	P-37	relay 5, setpoint, off	P-22
convert display, totalizer	P-52	relay 1, setpoint, on	P-9
damping, empty	P-69	relay 2, setpoint, on	P-12
damping, fill	P-68	relay 3, setpoint, on	P-15
decimal point	P-7	relay 4, setpoint, on	P-18
decimal point, OCM	P-49	relay 5, setpoint, on	P-21
decimal point, totalizer	P-53	relay, flow sampler, exponent	P-57
display reading options	P-39	relay, flow sampler, mantissa	P-58
echo strength	P-83	relay, time sampler	P-59
empty calibration	P-61	remote totalizer	P-56
empty distance	P-3	reset	P-99
exponent (OCM)	P-42	scope displays	P-79
fail-safe	P-74	security	P-0
fail-safe timer	P-75	simulation, distance	P-78
flume dimension	P-43	simulation, material level	P-77
full calibration	P-60	simulation, OCM	P-51
fuzz filter	P-72	simulation, reading	P-76
high total	P-55	software version	P-89
inflow/discharge totalling (pump)	P-33	sound velocity at 20℃	P-63
low head cutoff (OCM)	P-48	sound velocity at air temperature	P-64
low total	P-54	span	P-4
maximum flow rate	P-46	tank dimension A	P-35
maximum head	P-45	tank dimension L	P-36
measurement, distance	P-78	tank shape	P-34
measurement, material level	P-77	test, analog output	P-92
measurement, reading	P-76	test, programmer	P-95
mode of measurement	P-2	test, memory	P-90
noise	P-84	test, temperature sensor	P-93
number of transmit pulses	P-88	test, transmitter	P-94
offset, display	P-38	test, watchdog reset	P-96
offset, measurement	P-62	test, LCD, LED and relay	P-91
primary measuring device	P-40	transducer, submersible	P-23
pump 1, hours	P-24	TVT curve	P-86
pump 2, hours	P-25	units	P-1
pump 3, hours	P-26	units, flow rate time	P-41
pump 4, hours	P-27