AIRANGER XPL PLUS

< TEN Point Level Monitor >

SEO JIN INSTECH. CO., LTD

INTRODUCTION (제품 소개)

** 이 MANUAL에 대하여 **

본 MANUAL은 AIRANGER XPL+에 대하여 상세한 정보를 제공한다.

LEVEL 측정 장치와 관련 제품에 대하여 알고자 하는 사항이 있으면 본 MANUAL을 참고한다.

본 MANUAL에는 처음 설치시와 가동시의 참고 정보가 모두 수록되어 있다. 추가적인 정보나 기술적인 도움이 필요하다면 PARAMETERS 설명서를 참고한다.

SYSTEM의 설치를 완료한 후, QUICK START GUIDE를 사용하길 바란다.

INTRODUCTION	작동 KEY에 대한 간단한 설명과 설치 및 가동 절차를 설명.
INSTALLATION	장비 설치와 연결에 관한 정보 및 절차를 설명.
PROGRAMMING	PROGRAM 출력과 기능 KEY 및 일반 PROGRAM에 대한 설명.
QUICK START PARAMETERS	RUN MODE 가동을 위한 최소한의 권장 PROGRAM, 즉 기본적인 PROGRAM에 대한 설명.
OPERATION	RUN MODE 출력과 기능 KEY에 대한 설명, RUN MODE로 들어 가는 절차와 가동 평가 권장 사항 등에 대한 설명.
APPLICATION PARAMETERS	RUN MODE 출력, 이중 안전 장치, RELAY, mA 출력 등을 조정할 수 있는 상세한 설명.
ENHENCEMENT PARAMETERS	RUN MODE 작동을 향상시킬 수 있도록 PROGRAM을 조정할 수 있는 특징에 대한 설명.
TECHNICAL REFERENCE	복잡한 특징에 대한 상세한 정보를 제공하고 6가지의 상세한 적용 예를 들어 이해하기 쉽게 설명한 기술적인 참고 사항.
TROUBLESHOOTING GUIDE	설치 변경과 PROGRAM 문제 해결에 대한 조치 요령 설명.
SPECIFICATIONS	제품의 사양에 대한 정보 제공.
PROGRAMMING CHART	모든 PARAMETERS 입력값을 기록하여 참고 자료로 활용.

- PROGRAM CHART가 완벽하지 않으면 완벽한 가동이 불가능하다. -

** AIRANGER XPL+에 대하여 **

Airanger XPL+는 Milltronics 社에서 1988년에 개발한 Airanger DPL의 장점에 새로운 기능을 부가하여 부품, 제조 기술, Software 기술을 향상시킨 최신형 모델이다.

Microprocessor를 내장한 Level Monitor는 특별히 분체나 액체의 Level 측정에 적용할 수 있도록 고안되었다.  XPL+는 단일 초음파 Transducer를 이용한 것으로 Tank 내부에 있는 측정물의 Level을 비접촉식으로 정확하게 측정할 수 있는 모델이다.  XPL+는 Transducer를 추가하여 10개까지 Tank 내부에 있는 측정물의 Level을 측정할 수 있다.

XPL+에서 각각의 초음파 Transducer로 전자파(Electronics Pulses)를 전송하면, Transducer는 이 전자파를 Transducer 표면에서 좁은 Beam으로 보내는 초음파(Ultrasonic Pulses)로 바꾸어 준다.

XPL+는 이렇게 발사된 초음파의 Echo가 측정 물체에 맞고 반사되어 돌아오는 Echo와의 사이에 발생한 시간을 거리로 계산하여 Level을 측정한다.

거리 계산은 Tank 내부의 음속에 달려 있다. Milltronics 社에서 개발한 초음파도 Transducer를 사용할 때, 변수가 될 수 있는 공기 온도(Air Temperature)가 자동으로 보정된다.

보다 우수한 온도 보정을 위해 온도 보상 Sensor(TS-3)가 별도로 사용되기도 한다.

간단한 검·교정을 하여 공기 이외의 Tank 내부 환경에 대해서도 보정을 한다.

XPL+는 밀의 경우는 60 meter까지, 아세톤(Acetone)은 45 gallon barrel까지 Monitoring 할 수 있고, 거의 액체와 분체의 중간 물체 그리고 어떠한 혼합물도 Monitoring 할 수 있다.

(각 Tank에 설치된 Transducer가 측정물과 요구하는 측정 범위에 적합하다는 것을 보장한다.)

Milltronics 社의 특허 제품인 SONIC INTELLIGENCETM를 사용하면 다양하게 측정에 대한 이점을 얻을 수 있고, Tank 내부의 환경 변화와 관계없이 측정에 대한 높은 신뢰성을 줄 것이다.

Milltronics 社의 기술과 속도 보정 기술을 사용한 XPL+는 측정 정확도가 범위의 0.25% 이내이다.

거리를 계산하여 빈공간과 측정물의 Level, 측정물의 양, 잔류 용량(Remaining Vessel Capacity) 등으로 환산한다.

각 Tank에 대한 가동 자료(Operating Data), 메뉴(Reading Chosen)가 LCD상에 나타난다.

Relay와 mA 출력을 사용하여 경보 기능을 작동할 수 있고, Remote Monitoring 장비와 공정 제어 장비를 가동할 수 있다.

물론 DPL+는 Milltronics 社에서 개발한 BIC-Ⅱ(Buffered Interface Converter)에 연결하여 RS-232C와 RS-422 통신을 중앙 Computer나 중앙 통제 시스템과 특별 Programmable Logic Controllers에 제공할 수 있다. Milltronics의 적외선 접속 Programmer를 이용하여 가동자 프로그램을 조정하면 그 프로그램은 메모리에 저장되어 전류가 차단되어도 프로그램이 사라지지 않는다.

** Airanger XPL+의 주요 특징 **

* 고유 특징(Fixed Features)

Enclosure        : 화공 약품에 대하여 내구성이 있고, 가볍고, 방수 및 먼지가 침투하지 못함.

LCD             : 화면에 표시되는 글씨가 커서 쉽게 읽을 수 있음.

Programer       : 프로그램과 작동키(Operating Key)에 대해서 용이하게 접근할 수 있도록 20                         개의 Tactile Feedback Keys가 있음. 마그네틱이 부착되어 있고 적외선 접속                        기능이 있어 완료된 프로그램을 변경할 수 있다.

Scanning        : Tank가 추가되는 경우 실제적인 장비 원가를 줄일 수 있음.

Communications : 측정치나 작동 상태에 대한 Data를 쉽게 전송할 수 있음. RS-232C나 RS-422                        에 대해서 기능 변경 보완용 접속 장비인 BIC-Ⅱ와 호환이 가능함.

Speed           :  Fast 16/32 Microprocessor At 16.7 Mhz Clock Speed.

측정 Speed 능력은 초당 1 Tank(Point).

Reliability        : Surface Mount Technology는 크기가 작고 알찬 형태로 장치한다.

SONIC INTELLIGENCETM는 측정 결과가 정확함을 보장함. 정전이 되어도 즉                         시 모든 자료가 저장이 됨. 가동시 측정된 Data가 1시간 동안 저장이 되고,                         전원이 다시 공급되면 즉시 자료가 Update 됨.

* 프로그램의 특징

프로그램된 수치 중 일부를 변경해야 할 필요가 있을 때, 요구에 따라 일부 수정을 할 수 있다.

다음은 XPL+를 쉽게 프로그래밍 할 수 있는 수치들을 나열하였다. 복잡한 Level 측정에도 이용할    만큼 충분히 사용할 수 있다.

* 일반적인 특징(Gerneral Features)

Direct Access (직접 접근)	:	프로그램된 수치에 직접 접근할 수 있음
Scroll Access	:	Key 수에 따라서 단일 버튼은 Scroll Forward or Scroll Back
Operation (작동)	:	Level, Space, Distance를 선택한다.
Material	:	분체인지 액체인지 자동적으로 조정할 수 있다.
Response	:	변화하는 Level에 따라 측정 반응 속도를 Slow, Medium, Fast, Surge, Turbo 등으로 조정할 수 있다.
Units	:	화면에 나타난 결과치를 m, cm, mm, ft, % 등 기타 다양한 단위로 출력할 수 있다.

* 추가된 특징(Additional Features (Use As Desired)

Volume    : 8개의 Tank 모양을 선택. 일반적인 탱크 모양을 입력할 수 있음.

Failsafe    :  제조 공정 제어 장비의 작동을 위해서 많은 이중 안전 장치가 되어 있음.

Relays    : Level, 변화율, 펌프 콘트롤, 온도 혹은 독립된 On/Off Set-point를 포함하는 7가지                  기능.

mA 출력   : Level, Space, Distance, Volume 등에 근거하여 출력.

4개의 선택 범위가 있음.  0-20, 4-20, 20-0, 20-4 (mA). 조정 범위 한계.

** 설치(Installation) **

다음의 절차는 XPL+의 Monitor 설치에 적용한다.

추가로 필요한 기술적 요구 사항에 대해서는 Technical Reference를 참고하면 된다.

Airanger XPL+는 자격 있는 사람이 설치를 해야하고, 규정된 절차에 따른다.

* 설치 위치(Location)

설치 위치에 대해서 조사를 한다. 다음 사항에 적합한 장소를 설치 장소로 정한다.

1. 밀페되어 있지 않고 -20∼50℃를 늘 유지할 수 있는 장소

2. XPL+의 앞면 덮개를 열고 닫는 것이 용이한 장소.

3. Operator나 전자 장치가 외부 환경에 노출되지 않은 장소

4. Cable의 길이를 최소화할 수 있는 장소

5. 설치 표면의 진동이 없는 장소.

다음과 같은 장소는 피하라.

1. 직사광선이 있는 곳

2. 높은 전압이나 전류선, Connector 혹은 SCR Control Drives 등이 가까이 있는 장소.

* 배선 / 배관 공사시 요구 사항

Cable의 수는 다음의 사항에 의해서 결정한다.

1. Transducers

2. TS-3 온도 보상 센서 (필요하다면)

3. BIC-Ⅱ (필요하다면)

4. mA 출력 (필요하다면)

5. Relay (필요하다면)

6. Synchronization (내부 연결/Level System Synchronization)

7. 동력(Power)

Transducer의 전선을 매설용 금속관을 사용하여 연결하고, TS-3 온도 보상 Sensor의 배선을        할 때는 가능하다면 다른 선들과는 별도로 배선을 한다.

모든 배선은 관련 지역 법규에 따라서 이행하여야 한다.

* 취부 방법 (Mounting)

설치 전에 모든 Case와 포장 상태를 점검하여 운송 도중에 손상을 입었는지 확인한다.

1. Case 뚜껑에서 6개의 나사를 풀고, 뚜껑을 연다.

2. 나사를 제거하고 회로 기판 Assembly를 제거한다.

3. 배선 작업에 필요한 구멍을 드릴로 작업한다.

4. Case를 취부 할 장소에 부착한다.

5. 배관 및 배선 연결부를 Case에 부착한다.

6. 회로판(Circuit Board Assembly)을 다시 설치한다.

- 오염이나 정전 방지를 위해 표준 회로의 핸들링 보호대를 사용한다.

* Transducer 취부.

Transducer 표면에 가까이 있는 측정물에 대해서는 정확하게 측정할 수 있다.

다음의 거리를 기준으로 가장 근접하는 측정물 보다 더 높은 곳에 설치하여야 한다.

근접거리(불감대)       Transducer 형태

0.33m(1.08ft)          ST-H, ST-25, XCT-8, XPS-10, XCT-12, XPS-15, ST-50

0.66m(2.17ft)          XPS-30, XPS-40

0.99m(3.25ft)          ST-100, LR-21, XLT-30, XLS-30

1.32m(4.33ft)          LR-13, XLT-60, XLS-60

* Interconnection (결선)

System 부품을 XPL+의 단자대에  연결하기 전에 모든 부속품이  관련 생산 지시 메뉴얼에 따라    서 설치되었는지 확인한다.

XPL+ Shield 연결선에 모든 관련 장비의 Shield 선을 연결한다. 잘못된 접지를 방지하기 위해서     Shield 선을 접지 이외의 기능으로 연결해서는 안 된다. 접지 Loop를 방지하기 위해서 모든 Shield    선에 절연 테이프를 감는다.

모든 배선은 현장 여건에 따라서 설치한다.

* TRANSDUCER

Transducer 선은 다른 배선과는 별도로 접지 처리된 금속 도관으로 연결한다.

(단, TS-3 온도 보상 Sensor의 배선은 가능하면 제외한다.)

* 온도 보상 SENSOR

TS-3 온도 보상 Sensor만을 사용하라. TS-3를 사용하지 않는다면 단자대를 Jumper하지 말것.

* Peripherals (주변 접속 기기)

XPL+는 다음과 같은 주변 접속 기기들(3가지)과 결합하여 사용할 수 있다.

SAM-20   :  20개의 Relay를 사용할 수 있는 경보 출력 장치.

AO-10     :  10개의 Analog 출력을 할 수 있는 mA 출력 장치.

BIC-Ⅱ    :  XPL+에 RS-232C나 RS-422를 보완할 수 있는 Computer 접속 장치.

주변 접속 기기를 연결할 때는 다음과 같이 결선을 한다.

* Level System Synchronization (동기화)

XPL+를 다른 초음파 Level Monitor 가까이에 설치하지 않도록 한다. 그렇지 않는 경우는 한개 이    상의 Monitor가 단일 시설안에 설치될 때, 각각의 시스템의 Transducer Cable를 별도로 접지 처    리가 되어 있는 금속 도관에 연결할 수 있도록 해야 한다.

XPL+를 Airanger DPL+ 혹은 다른 XPL+와 조화를 이루기 위해서는 다음 사항을 참고하라.

1. 한개의 케비넷에 Level Monitors를 함께 설치한다.

2. Level Monitors가 전류 공급(Main)과 접지를 함께 공유한다.

3. Level Monitor의 Sync Terminal이 조화를 이루도록 내부 연결을 한다.

XPL+와 다른 Milltronics 제품과 함께 사용하기 위해서는 (주) 서진 인스텍에 문의한다.

* Power (전원 공급)

주  의  !

Main 전력을 연결하기 전에, XPL+의 Board B에서 Jumper J1의 위치가 단자대 51과 52에 사용하    는 전력과 일치하는지를 확인하라.

Cover 뚜껑이 열려있는 상태나 Earth가 연결되지 않은 상태에서 작동해서는 안된다.

처음 작동시 Power를 XPL+에 연결하기 전에, Alarm의 결선 상태 및 제어 장비가 만족할만큼 작    동하는지를 확인한다.

** Programming **

조정자가 프로그램을 조정하는 것에 대해서는 Point나 Parameter 번호에 의해서 확인된다.

Point 번호는 Transducer 번호, Relay 번호, mA Output 번호, TS-3 번호를 참고한다.

각 Parameter 번호에는 각 Point 번호에 대해서 Preset Parameter값 (공장 출하시 미리 입력되어    있는 값)이 입력되어 있다.

바람직한 Run Mode 가동을 위해서는 Preset Parameter값을 변경 하므로써 프로그램을 조정할 수    있다. 모든 Operator 프로그램을 조정할 수 있는 값이 Quick Start Parameter에 표시되어 있다.

응용 Parameters와 기능 향상 Parameters는 Manual 뒷부분에 언급하였다.

* Display

Point 별 측정 형태, Point 번호, Parameter 번호, Parameter 입력 값, 다양한 프로그램 등에 대한     정보를 Run Mode에서 볼 수 있다.

많은 Indicator들은 임의의 프로그램 조건과 관련이 있기 때문에, 주어진 시간에 츨력 되지 않음.

Parameter No.          :  Parameter 입력 값을 조정할 수 있는 Parameter 번호.

Point Type             :  Transducer, Relay, mA Output, TS-3를 참고.

SAM-20 Bank Number  :  연결된 SAM-20에 관련된 Relay 번호 표시를 확인.

Point Number.           :  Transducer, Relay, mA Output, TS-3 등에 관련된 Parameter 입력값.

Parameter Value        :  Point 번호에 대한 Parameter 번호를 출력.

Units                       :  지시 값을 나타내는 단위 표시(m, cm, mm, ft, in, %) .

Invalid Entry                :  입력된 값에 문제가 있음을 표시.

Auxiliary Function      :  보조 기능에 대해서 표시.

Scroll Access Tag      :  접근한 Parameter의 입력 값을 표시.

Program Mode          :  접근한 Program Mode를 표시.

Point in Service        :  Run Mode에서 측정할 Point를 차례로 표시.

* Keypad

Program Mode에서 XPL+의 Programer Key를 사용하여 조정 내용을 확인할 수 있는 기능이 있다.

Point 번호, Parameter 번호, Parameter 입력값 출력 변환.

숫자 입력.

소수점을 입력 (Profile과 TVT Pointers를 좌측으로 이동)

음수 값을 입력 (Profile과 TVT Pointers를 우측으로 이동)

현재 Parameter 입력값 출력을 지운다.

현재 Parameter 입력 값을 메모리에 입력한다.

Parameter 값을 %이나 단위로 변경한다.

접근할 수 있는 값을 증가시킨다.

접근할 수 있는 값을 감소 시킨다.

초음파 측정을 실행한다.

Run Mode에 들어가게 한다.

* 프로그램 모드 입력

처음 전원 공급시 XPL+는 Off를 표시하고 Program Mode에 들어가기 위해서 다음과 같이 한다.

1. Case 뚜껑에 이상이 있는지 확인한다.

2. Case 뚜껑에 부착되어 있는 적외선 접속용 Programer를 누른다.

3. RUN/CAL-%READ 의 순서로 Key를 누른다.

Run Mode 가동 후 Program Mode에 들어 갈 때, 모든 가동 Data는 메모리에 저장된다.

Run Mode가 재 입력될 때까지 Relay 상태나 mA 출력 값은 마지막 측정값으로 유지된다.

(만약 Parameter를 변경하거나 "MEAS"를 눌렀을 때 영향을 받지 않는다면)

XPL+가  일정한 기간 동안에 다른 Program에 들어가지 않고 있는 경우는 Run Mode가 자동

으로 입력된다.

* Parameter 입력값 번경.

프로그램 모드에서

1.  "ALT/DISP□ Key Parameter 번호 표시 화면에 밑줄을 할 필요가 있는 경우 이 Key를 누른다.

A) 직접 접근하거나 원하는 Parameter 번호에 맞는 Key를 누른다.

B) 필요하다면 화살표 UP/DOWN Key를 눌러라 .

Preset 할 때, Quick Start Parameters와 이전에 변경한 Parameters 값에 접근 할 수 있다.

2.  "ALT/DISP" Key Parameter 번호 표시 화면에 밑줄을 할 필요가 있는 경우 이 Key를 누른다.

A) 직접 접근하거나 원하는 Parameter 번호에 맞는 Key를 누른다.

B) 필요하다면 화살표 UP/DOWN Key를 눌러라 .

모든 Point에 대해 한번에 같은 Parameter 번호에 입력된 값을 변경할 때는 Point 번호를 00        으로 선택한다.

3. 원하는 Parameter 번호와 Point 번호가 표시되도록 하기 위해서는......

원하는 Parameter 값의 Key를 선택한다. 그리고,

"ENTER" Key를 누른다.

만약, Parameter 값의 변경이 안된 다면 Lock Parameter(P000)에 접근하여 비밀코드를 입력한다.

(Programming Security참고)

* Parameter Preset의 특징

초기 전원 공급시, 모든 Parameter는 미리 입력된 값이 있다.  Parameter 값이 변경될 때, 관련     Parameter 값이 자동적으로 변경되는 경우가 많다. Parameter 번호에 접근했을 때, 만약 표시되    는 Parameter Preset 값이 알맞다면 입력을 변경할 필요가 없다.

표시되는 Parameter 번호와 Point 번호에 대해 입력값을 Preset 값으로 재조정하기 위해서는 다    음과 같은 순서로 Key를 누른다

"CLEAR" → "ENTER"

모든 Parameter의 입력 값을 Preset 값으로 재조정하기 위해서는 Master Reset(P999)을 참고하라

만약 System 설치 전, EPROM 교체시, 완전한 재 프로그래밍이 요구될 때 등은 XPL+에 임의의    Parameter 값을 사용하여 "Test 중지"를 하려면, Master Reset(P999)을 실행하라.

* Special Parameters

표시되는 일부 Parameter 값은 단지 출력을 목적으로 하는 것으로써 조정자가 변경할 수 없다.

이들은 그 값을 조정하는 것이 아니라 보기만 하는 Parameters이다. 이 교육용 메뉴얼의 선택      Parameters 중에서 보는 것만을 목적으로 하는 Parameters는 Parameter 번호 옆에 "(V)"로 표시    되어 있다. 일부 Parameter 입력 값은 모든 Point 번호에 대해 같은 값을 공유한다. 이들을 Global    Parameter라고 부른다. Global Parameter에 접근했을 때, Point 번호는 자동으로 00으로 표시되     고, Global Parameter가 아닌 다른 Parameter에 접근하면 자동으로 바로 전에 선택된 Point 번호    로 돌아간다. 메뉴얼에서 Global Parameter는 옆에 표시된 □(G)"에 의해서 확인된다.

* 프로그램의 비밀 코드(Programming Security)

모든 Operator 프로그램은 메모리에 저장되어 전원이 차단되어도 지장이 없다.

프로그램이 완료되었을 때, 원하지 않는 값의 입력을 방지하기 위해 Programmer를 이용하여        P000의 입력 값(비밀 코드)을 임의의 값으로 변경한다.

* Security Parameter

P000(G)   Lock

실수로 인한 입력값 변경으로부터 프로그램을 보호하기 위해 이 Parameter를 사용한다.

모든 프로그램을 완성한 후, 직접 이 Parameter로 접근하여 Lock 장치가 작동하도록 아             무 숫자나 임의의 수를 입력한다. Lock 장치가 작동할 때, XPL+는 Run Mode에서 프로             그램 Mode로 변환하여 Parameter 입력값을 볼수는 있으나 변경할 수는 없다. Lock 장	치를 풀기 위해서는  직접 이 Parameter에 접근하여 1954를 입력한다.

이 Parameter는 "CLEAR"-"ENTER" 순으로 Key를 눌러도 재셋팅할 수 없다.

선정값  :  1954 = Off (입력값 변경 허용)     다른 값 = 작동 (프로그램 보호)

** OPERATION **

Quick Start Parameter의 변경이 완료되면, XPL+를 Operation 상태로 바꿀 수 있다. (만약 응용 Parameters 혹은 기능 향상 Parameters가 변경된다면, Operation은 그 지시 값에 맞게 변경된다.

* DISPLAY

Run mode에서, 다음 값들 또는 지시 값들을 관측할 수 있다.

기록되는 많은 지시계 들은 어떤 특정한 작동 상태에서만 표시된다. 따라서, 모든 지시계 들이 주    어진 시간동안에 전부 표시되는 것은 아니다.

Transducer	Transducer에 의해 측정되는 현 측정값 표시.
Point Number	현재 표시되는 Point 번호. (1∼10)
Reading	표시되는 측정값. (Level, Space, Distance)
Units	표시되는 측정값의 단위. (m, cm, mm, ft, in, % 등)
Hi Alarm	Level이 차오를 때 Full Level의 80%로 셋팅. (빠질 때는 75%)
Lo Alarm	Level이 빠질 때 Full Level의 20%로 셋팅. (차오를 때는 25%)
Hi Hi Alarm	Level이 차오를 때 Full Level의 90%로 셋팅. (빠질 때는 75%)
Lo Lo Alarm	Level이 빠질 때 Full Level의 10%로 셋팅. (차오를 때는 25%)
Filling Indicator	측정물이 차오를 때의 지시값.
Emptying Indicator	측정물이 빠질 때의 지시값.
Bar Graph	측정물의 Level을 0∼100%로 지시.
Data In	BIC-Ⅱ(사용된다면)로부터 XPL+가 받고 있는 Data를 지시.
Data Out	주변 접속 기기에서 보내주는 Data를 XPL+에서 지시.
Auxiliary Reading	Keypad에 의해 선택되었을 때 표시.
Point In Service	감지 순서에 포함된 Point 번호를 지시.
Point Scanned	현재 감지되는 Point를 지시.
Normal Operation	측정값이 정확하여 작동 상태가 양호함을 표시.
Failsafe Operation	측정이 곤란하여 계측 상태가 불량함을 표시.

* KEYPAD

Run Mode에서, Programmer의 다음 Key들은 확인 기능을 실행할 때 쓰인다.

보조 읽음값 선택.  "표시되는 Point 번호에 따른 mA 출력값 표시"

보조 읽음값 선택.  "Tank 내의 공기중 온도 표시"

보조 읽음값 선택.  "측정물 Level의 변화율 표시"

보조 읽음값 선택.  "안전 차단의 남은 시간 표시"

보조 읽음값 선택.  "Parameter 번호 표시"

보조 읽음값 선택.  "측정물의 Level값 표시"

보조 읽음값 선택.  "Transducer의 표면에서 측정면 까지의 거리 표시"

Program 조정 Mode로 접근할 때 사용.

단위에 의한 값과 Span의 % 중에서 읽음 값의 지시 형태를 선택할 때 사용.

Point 번호의 자동 표시 기능

다음의 Point 번호 선택.

바로 전의 Point 번호 선택.

- PARAMETERS 설명서 -

QUICK START PARAMETERS(P001∼P007)

적합한 설치 요구에 따라 Quick Start Parameters를 변경하라.

Quick Start Guide가 사용되었으면 응용 Parameters로 먼저 가라.

만약 필요하다면 Technical Reference(기술적 참고 사항)에서  응용 예를 참고하라.

P001     OPERATION (작동)

요구되는 Run Mode의 작동 형태를 입력하라.

선  정 : □LEVEL□ - Tank가 차 있는 정도 표시.(P006의 EMPTY에서)

□SPACE□ - Tank가 비어 있는 정도 표시.(P007의 SPAN에서)

□DISTANCE□ - Transducer 표면에서 측정물 표면까지의 거리 표시.

□OUT-OF-SERVICE□가 선택되면, Transducer는 Run Mode로부터 이동되어 차                      례로 탐지하고 모든 주변 기기는 Point Number를 표시하기 위해 마지막 측정                      값 및 작동 상태를 유지시킨다.

선정값 :   0 = OUT-OF-SERVICE

1 = LEVEL

2 = SPACE

3 = DISTANCE (공장 출하시 미리 셋팅)

P002      MATERIAL (측정 재료)

계측하고자 하는 측정 재료의 형태를 입력하라.

측정물의 표면이 Transducer의 Beam에 수직이면, 액체를 선택한다.

선정값 : 1 = 액체 또는 평평한 표면

2 = 분체 (공장 출하시 미리 셋팅)

P003      MEASUREMENT RESPONSE (응답 속도)

Tank내에서 측정물의 속도변화에 대해 XPL+가 얼마나 빨리 응답해야 하는가를 입력하라.

선정값 : 1 = 느린 속도 (0.1m/min)

2 = 중간 속도 (1m/min)

3 = 빠른 속도 (10m/min)

4 = surge (1.7m/min)

5 = turbo (17m/min)

P004     TRANSDUCER (SENSOR)

화면상에 표시되는 각 Point 번호에 따라 XPL+에 연결된 Transducer의 형태를 입력하라.

초음파                       초음파 / 온도

선정값 :       0 = 입력 안함.        100 = ST-H         106 = XPS-40

1 = ST-25            101 = XCT-8        107 = XLT-30

2 = ST-50            102 = XPS-10       108 = XLT-60

3 = ST-100           103 = XCT-12       109 = XLT-30

4 = LR-21            104 = XPS-15       110 = XLS-60

5 = LR-13            105 = XPS-30

P005(G)   UNITS (단위)

EMPTY(P006)와 SPAN(P007) 값을 Programming하기 위해 요구되는 측정의 단위를 입력            하라.

선정값 :  1 = metres (m)(공장 출하시 미리 셋팅)

2 = centimetres (cm)

3 = millimetres (mm)

4 = feet (ft)

5 = inches (in)

P006      EMPTY (TRANSDUCER 표면 ∼ TANK 바닥까지의 거리)

측정하고자 하는 최대 거리(Transducer 표면에서 Tank 바닥까지의 거리)를 단위(P005에            입력한 단위)에 맞춰 입력하라. 이것은 미리 8.000m 로 셋팅되어 있다. 그 입력값은 권장            하는 최대 값으로 이것에 따라 자동으로 SPAN(P007) 값을 셋팅 할 수 있다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P007      SPAN (TRANSDUCER표면∼TANK바닥의 거리 : 불감대 거리를 고려)

SPAN(Tank바닥∼100% Level 지점 사이의 거리)값은 입력된 Transducer와 EMPTY값에             따라 권장하는 최대값으로 미리 셋팅되어 있다. 필요하다면 다른 값을 입력시킬 수 있다.            자동으로 미리 입력되어 있는 값이 충분히 높지 않다면, Transducer를 더욱 높게 설치하            고 (Transducer 설치 참조) EMPTY값을 새로 입력하라.

P001=3(Distance)일 때 SPAN값은 EMPTY값과 동일하게 자동 입력된다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

요구에 따라 Quick Start Parameters를 입력하였으면 기본 System 작업을 확인하기

위해 / 증명하기 위해 Operation으로 가라.

APPLICATION PARAMETERS(P050∼P055)

응용 Parameters는 XPL+의 화면 표시, 안전 차단, Relay, mA 출력 등을 바꾸는데 사용한다.

VOLUME PARAMETERS (P050∼P055)

읽음값이 요구되는 용량에 비례한다면 다음 Parameters를 조정한다.

만약 용량 환산이 필요하지 않다면, 읽음값 Parameters로 가라.

P050      TANK SHAPE (TANK 형상)

측정하고자 하는 Tank에 적합한 Tank 형상을 입력하라.

Tank 형상이 선택되었으면 관련 Parameters로 접근함으로써 추가로 필요한 Tank의 규격            을 입력하라.

□LEVEL□(P001 = 1)이 선정되었을 때, 재료(측정물)의 용량이 계산된다.

대신 □SPACE□(P001 = 2)로 선정되었으면, Tank 용량에서 남아있는(측정물이 채워지지              않은) 부분의 용량이 계산된다. Run Mode에서 읽음값은 최대 용량의 %로 표시된다.

읽음 값을 용량 단위로 환산하고자 한다면,  MAX VOLUME(P051)을 참조하라.

분체를 측정할 때는, 용량 계산에 있어서 정밀도가 다양하게 변한다.

선정값 : 0 = 용량 환산이 필요치 않을 때.(미리 셋팅되어 있는 값)

P051      MAX VOLUME.(최대 용량)

%가 아닌 용량 단위로 읽음 값을 표시하는데 사용.

EMPTY(P006)와 SPAN(P007) 사이의 Tank 용량을 입력하라.

예1) 용량 = 3,650□이면, 3650을 입력하라.

예2) 용량 = 267500 US Gallons이면, 267.5(Gellon의 1/1000)를 입력하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P052      TANK DIMENSION A (TANK의 A 부분의 용적)

P050 = 2, 3, 4, 5인 경우는 P005에 입력한 단위로 Tank 밑면 높이를 입력하고, P050=7

인 경우에는 P005에 입력한 단위로 한쪽 끝 단면의 길이를 입력하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P053      TANK DIMENSION L (TANK의 L 부분의 용적)

P050 = 7인 경우에는 P005에 입력한 단위로 Tank의 길이를 입력하라.

(단, Tank의 양 단면은 제외할 것.)

P054      LEVEL BREAKPOINTS (LEVEL의 한계점)

P050 = 9와 10일 때, 알고 있는 Tank의 용량에 대한 Level의 한계점 값을 입력.

LEVEL BREAKPOINT 점(한계점)을 입력하려면,

1. %READ-ALT/DISP Key를 눌러서 Point Number Field를 Breakpoint Number Field로

전환.

2. 화살표 UP/DOWN Key를 눌러서 Breakpoint Number(1∼32)를 선택(혹은 직접 접근)

3. 필요한 Level 값을 숫자 Key로써 입력.

4. ENTER Key를 누른다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P055      BREAKPOINT VOLUMES

P050 = 9와 10의 경우, 입력된 Tank의 Level 한계점에 대한 용량을 입력하라.

Level 한계점에 대한 용량을 입력하려면,

1. %READ-ALT/DISP Key를 눌러서 Point Number Field를 한계점 Number Field로 전환.

2. 화살표 UP/DOWN Key를 눌러서 Breakpoint Number(1∼32)를 선택.(혹은 직접 접근.)

3. 필요한 Level 값을 이 Key로써 입력.

4. ENTER Key를 누른다.

한계점 값을 선택하기 위한 용량 계산은 Technical Reference(기술적인 참조 사항)을

참조하라.

READING PARAMETERS(P060∼P062)

읽음 값의 변경(조정)이 필요하다면 다음 Parameters를 변경하라.

a) 화면상의 소숫점 위치 변경시.

b) 입력 단위(P005), SPAN(P007)의 % , 최대 용량(P051)의 변경시.

c) EMPTY(P006) 또는 SPAN(P007)이 아닌 다른 임의의 점에서 측정값을 원할 때.

READING 값의 변경이 필요치 않다면 FAILSAFE PARAMETERS로 가라.

P060      DECIMAL POSITION. (소숫점 위치)

읽음 값으로 나타내고자 하는 숫자의 소숫점 이하 최대 자릿수를 입력하라.

Run Mode에서, 표시되는 소숫점 이하의 값은 화면상의 자릿수가 초과하지 않는 범위 내            에서 자동으로 조정된다.

단위(P005)와 최대 용량(P051)이 변경될 때, 이 값은 자동으로 변경된다.

선정값 :  0 = 소숫점 이하 자릿수 없음.

1 = 소숫점 이하 1 자릿수.

2 = 소숫점 이하 2 자릿수.

3 = 소숫점 이하 3 자릿수.

P061      CONVERT READING. (읽음값 변환)

화면상으로 표시되기 전에 읽음 값을 변환시키고자 한다면 이 값(변환 계수)을 입력하라.

이것은 미리 1.000으로 셋팅되어 있다.

예) 읽음 값이 현재 Feet로 표시되는데 Yard로 표시하고자 한다면 3을 입력하라.

입력된 값을 취소하고 현재의 읽음 값을 최대로 증가시켜 표시하고자 한다면 소숫점

앞자리수가 5단위를 넘지 않는 범위 내에서 입력해야 한다.

선정값 : -999 ∼ 9999.

P062      OFFSET READING. (읽음값 상쇄)

화면상으로 표시되기 전에 읽음 값에 추가되는 값을 입력하라.

이것은 미리 0.000으로 셋팅되어 있다.

예) 측정물 Level과 해수면의 Level을 비교하고자 할 때 P005에 입력한 단위로                          EMPTY(P006)와 해수면 사이의 거리를 입력하라.

이것은 XPL+(만약에 BIC Ⅱ가 사용된다면 BIC Ⅱ도 함께)의 읽음값에만 영향을 미친다.             (Relay와 mA 출력 값에는 영향을 미치지 않는다.)

선정값 : -999 ∼ 9999

FAILSAFE PARAMETERS(P070∼P072)

계측상으로 또는 기술적으로 난해한 경우 XPL+는 읽음값, Bar Graph, SAM-20의 Relays(사용시)와 AO-10의 mA 출력값(사용시) 등을 미리 셋팅되어 있는 이전에 알고 있던 값으로 유지시킨다. 이 상태에서 제어 장비를 동작시키기 위해서는, 요구되는 대로 다음의 Parameters를 변경해야 한다.

상호 작용하는 Failsafe 동작이 요구되지 않는다면 Relay Parameters로 먼저 가라.

P070      FAILSAFE TIMER.(안전 차단 TIMER)

난이도에 따라 Failsafe 동작이 작동되기 전에 경과될 시간을 분단위로 입력한다.

Run Mode에서 난해한 점이 최초로 발생했을 때, 읽음값, Bar Graph, Relay 상태, 그리고            mA 출력값 등은 이전에 알고 있던 값으로 유지시킨다. 그러면 Failsafe Timer가 작동된             다. Timer에 셋팅된 시간이 끝나기 전에 적합한 측정이 이루어지면 XPL+는 P003의 측정            반응 속도에 따라 새로운 재료 Level값(변한다면)으로 넘어가고, Timer는 재 셋팅된다.               Timer에 셋팅된 시간이 끝나기 전에 적합한 측정이 이루어지지 않으면 XPL+는 Failsafe            Material Level(P071)로 넘어가고, Failsafe Advance에 의해 제한을 받는다. Timer에 셋             팅된 시간이 끝난 후에 적합한 측정이 이루어지면 XPL+는 새로운 재료 Level값 (변한다            면)으로 넘어가고 Failsafe Level Advance(P072)에 의해 제한을 받는다. 그리고 Timer는            Reset된다. 계측이 곤란하게 됨으로 인하여 Timer에 셋팅된 시간이 끝났을 때는 □LOE□가            화면상으로 나타난다. Timer에 셋팅된 시간이 끝나기 전에 화면상의 읽음 값은 기술적으            로 이해하기 어려운 Message가 나타난다.

잘못된 Terminal 연결은 보조 읽음 값 표시 화면상으로 알수 있게 표시된다.

DISPLAY        CAUSE(원인)

□LOE□       약한 Echo (측정이 곤란할 때는 Trouble-shouting Guide를 참조하라.)

□Short□      Transducer 회로상에 Short가 발생했거나 또는 Transducer 자체에 결함                             이 있는 경우.

□OPEn□    Transducer 회로가 Open되었거나, Point 번호에 따라 탐지는 되지만                                  Transducer가 연결되지 않았거나 또는 Transducer자체에 결함이 있는                              경우.

□Error□      초음파 Transducer나 온도 보상 센서의 Terminal 연결이 잘못되었거나                             Transducer(P004) 입력 값이 잘못 입력되어 있는 경우.

방해가 되는 동작으로 인해 실제보다 짧은 값이 입력되지 않도록 짧은 시간동안                    FAILSAFE TIMER의 값이 요구된다. (CONTROL 장비가 사용되었을 때)

이것은 측정 반응 속도(P003)가 변경되면 자동으로 변경된다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P071      FAILSAFE MATERIAL LEVEL.(재료 LEVEL 안전 차단)

Failsafe Timer에 설정된 시간이 끝났을 때, 기록될 재료 Level 값을 선정하라.

Run Mode에서 □HOLd□로 선정되면 마지막으로 측정되는 재료 Level 값을 유지한다.

□HI□나 □LO□로 선정되면 XPL+는 Failsafe Level Advance에 의해 제한을 받고 SPAN                (P007) Level값 혹은 EMPTY(P006) Level값으로 넘어간다. Failsafe가 동작되는 동안                Relay 혹은 mA 출력 기능 동작을 근거로 하여 Failsafe Material Level값을 선정한다.

예.1) High Alarm Relay (측정물 공급 Feeder를 멈추게 하는 역할)를 동작시키기 위해서                  는, □HI□를 선정한다.

예.2) Tank가 비어있을 때 mA 출력 기능(Pump를 정지시키는 역할)을 동작시키기 위해서                  는, □LO□를 선정한다.

HI, LO 및 HOLd를 선정하려면.....

%READ Key:  보조 기능 기호를 표시하기 위해 이 Key를 누른다.

화살표 UP/DOWN Key : 요구되는 옵션으로 점차 들어가기 위해 이 Key를 누른다.

ENTER Key를 누른다.

대신에, SPAN(P007)의 -50∼150% 범위내에 있는 특수한 Failsafe Material Level값은              P005에 입력한 단위로 또는 P007의 SPAN에서 %로 입력할 수 있다.

선정값 : -999 ∼ 9999

P072      FAILSAFE LEVEL ADVANCE.(LEVEL값 넘김 안전 차단)

XPL+가 Failsafe Material Level로 넘어갈 때 어떠한 제한이 적용되는가를 선정한다.

□restricted□(미리 셋팅되어 있음)로 선정되면, P003에 입력된 측정 반응 속도와 P700 /              P701에 입력된 Tank가 채워지는 / 빠지는 최대 속도에 비례하여 Failsafe Material Level            로(적당한 계측이 이루어지면 새로운 Material Level로) 넘어간다.

대신에, □immediate□로 선정했을 때는, Failsafe Material Level(새로운 Material  Level)로            즉시 넘어간다. 그렇지 않고, □fastback□으로 선정했을 때는, 곧바로 새로운  Material               Level로 넘어가지만, Failsafe Level이 제한을 받으며 넘어간다.

선정값 : 1 = restricted (제한 요소)

2 = immediate (직접 구성 요소)

3 = fastback

RELAY PARAMETERS

(P100∼P104, P110∼P113, P129)

만약에 Relay가 사용된다면, 요구되는 다음 Parameters를 변경하라.

그렇지 않다면, mA 출력 Parameters로 먼저 가라.

Relays는 표준 Alarm 혹은 기존의 Relay 작동을 위해 Programming되어 있을 것이다. 표준 Alarm (Material Level에 기초를 둔 Relays 작동)을 위해, 요구되는 Relay Set Up(P100)을 선정하고, Relay Failsafe (P129)로 가기 전에 요구되는 표준 Alarm Parameters를 변경한다.  기존의 Relay 작동을 위해, 당신의 요구에 가장 잘 맞는 Relay Set Up(P100)을 선정하고 Relay Failsafe(P129)로 가기 전에 요구되는 Custom Relay Parameters(P110∼P113)를 변경한다.

P100(G)  RELAY SET UP(RELAY 셋팅)

이 Parameters는 Relay가 표준 Alarm으로 작동되도록 미리 셋팅되어 있다. Relay 분배              (Relay/Point No.관련)와 표준 Alarm(P101∼P104) Parameters도 또한 미리 셋팅되어 있다.

SET UP	SAM-20 #	RELAY #	POINT #	STANDARD ALARM(as % of span,P007)
1	1	1-10	1-10	(HI ALARM) P101 = 80.00%
	1	11-20	1-10	(LO ALARM) P102 = 20.00%
	2	1-10	1-10	(HI HI ALARM) P103 = 90.00%
	2	11-20	1-10	(LO LO ALARM) P104 = 10.00%
2	1	1-10	1-10	(HI ALARM) P101 = 80.00%
	1	11-20	1-10	(HI HI ALARM) P103 = 90.00%
	2	1-10	1-10	(LO ALARM) P102 = 20.00%
	2	1-20	1-10	(LO LO ALARM) P104 = 10.00%
3	1	1-5	1-5	(HI ALARM) P101 = 80.00%
	1	6-10	1-5	(LO ALARM) P102 = 20.00%
	1	11-15	1-5	(HI HI ALARM) P103 = 90.00%
	1	16-20	1-5	(LO LO ALARM) P104 = 10.00%
	2	1-5	6-10	(HI ALARM) P101 = 80.00%
	2	6-10	6-10	(LO ALARM) P102 = 20.00%
	2	11-15	6-10	(HI HI ALARM) P103 = 90.00%
	2	16-20	6-10	(LO LO ALARM) P104 = 10.00%

측정이 어려운 경우 Relay 상태는 Failsafe Programming에 의존한다.

(Failsafe Parameters(P070∼P072)와 Relay Function을 참조하라.)

적합한 측정이 이루어질 때까지 Relay 상태는 미리 셋팅되어 있는 마지막 Material Level            값으로 유지시킨다. 자유롭게 변화되는 표준 Alarm(P101∼P104), Relay 분배(P110),                 Relay 기능(P111), Relay A/B Set-points(P112∼P113)는 Relay Set up값이 변경될 때, 자             동으로 재 셋팅된다.

선정값 :  1 = Set up 1

2 = Set up 2

3 = Set up 2

4 = Set up 4

STANDARD ALARMS(P101∼P104)

Run Mode에서, Material Level이

>> HI 또는 HI HI Alarm 값으로 올라가면, Alarm Indicator가 표시되고 해당 Relay 접                  점이 붙는다.

>> HI 또는 HI HI Alarm값이 SPAN(P007)값의 5% 미만으로 떨어지면, Alarm Indicator                  는 꺼지고, 해당되는 Relay 접점이 떨어진다.

>> LO 또는 LO LO Alarm 값으로 떨어지면, Alarm Indicator가 표시되고 해당 Relay                   접점이 붙는다.

>> LO 또는 LO LO Alarm값이 SPAN(P007)값의 5% 이상으로 올라가면 Alarm                         Indicator는 꺼지고, 해당되는 Relay 접점이 떨어진다.

모든 표준 ALARM MATERIAL LEVEL 값은 EMPTY(P006)값을 참고로 하여 P005에 입력한 단위  또는 SPAN(P007)의 %로 입력한다.

SPAN의 %로 전류 값을 표시하기 위해서는, % 신호가 표시되도록 %READ Key가 요구된다.

P101      HI ALARM (상한 경보)

표시되는 Point 번호에 따라 HI Alarm Material Level 값을 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999 (SPAN의 80.00%로 미리 셋팅되어 있음.)

P102      LO ALARM (하한 경보)

표시되는 Point 번호에 따라 LO Alarm Material Level 값을 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999 (SPAN의 20.00%로 미리 셋팅되어 있음.)

P103      HI HI ALARM (최고 상한 경보)

표시되는 Point 번호에 따라 HI HI Alarm Material Level 값을 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999 (SPAN의 90.00%로 미리 셋팅되어 있음.)

P104      LO LO ALARM (최저 하한 경보)

표시되는 Point 번호에 따라 LO LO Alarm Material Level값을 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999 (SPAN의 10.00%로 미리 셋팅되어 있음.)

기존의 Relay Parameter가 미리 작동 변경되었다면, 화면에 □Ch□가 표시된다. 대신                 Relay A/B Set-points(P112/P113)를 사용하라. 기존의 Relay 작동이 요구되지 않는다면,              Relay Failsafe(P129)로 가라. Alarm Parameter가 사용되지 않고 Relay Set up(P100)이              선택되었다면, 화면에 □OFF□ 가 표시된다.

CUSTOM RELAYS (P110∼P113)

P110      RELAY ALLOCATION (RELAY 분배)

이것은 Relay / Point Number와 관련된, 즉 Point Number의 작동을 기초로 하여 Relay를            작동시키는, Relay Set up(P100)을 변경시키기 위해 사용한다. 여기에 들어갔을 때,                Relay 기호는 Point Type Field에 표시되고 Relay Number(SAM-20 Terminals과 유사한)             는 Point Number Field에 표시된다.

예.) Point 1에 Relay 3을 분배시키기 위해, 즉 Relay Number 3이 표시되도록 하기 위해                1을 입력하라.

Relay가 1 Point Number 이상으로 분배되었다면, 어떤 Point Number(분배 범위 내의)가            경보를 표시할 때, Relay는 접점이 붙는다. Relay 분배가 변경되었을 때는, 그 영향을 받            아 Alarm Parameters(P101∼P104)에 □Ch□가 표시된다. 이럴 때는 Relay A/B Set-point               Parameters(P112/P113)를 사용하라.

선정값 :   x      (x = Relay Number가 분배될 단독 Relay Number.(1-10))

x, y  (x = 범위내에서 최초 Point Number.(1-10), y = 범위 내에서 최종                                      Point Number.(1-10))

P111     RELAY FUNCTION (RELAY 기능)

요구되는 Relay 기능, 선정 또는 작동이 변경되면 이것을 사용하라.

여기에 들어갔을 때, Relay 기호는 Point Type Field 내에 표시되고, SAM-20 Terminals에           상응하는 Relay Number는 Point Number Field 내에 표시된다.

FUNCTION	DESIGNATION	OPERATION
Level	LL,L,H or HH	Relay A/B Setpoint와 유사한 표준 Alarm
in Bounds	b1 or b2*	Level 값이 Relay A/B Setpoint 사이에 있을 때의 경보 기능
Out of Bounds	b1 or b2*	Level 값이 Relay A/B Setpoint 사이에 있지 않을 때의 경보 기능
Rate	r1 or r2*	Relay A/B Setpoint에 따라 변하는 level의 경보 변화율
Temperature	no designation	Relay A/B Setpoint와는 별개로 작동되는 경보 기능
LOE	no designation	Failsafe timer(P700)가 종료된 경우에는 RELAY 접점이 붙는다.
RELAY 설계는 BIC-Ⅱ(사용된다면)의 DATA MESSAGE(Display 상에 표시되지 않는)를 포함한다.

Relay 설계를 입력하기 위해서는.....

1. %READ Key : 보조 기능 기호를 표시하기 위해서는 이 Key를 눌러라.

2. 화살표 UP/DOWN Key : 요구되는 Relay 설계에 접근하기 위해서 이 Key를 눌러라.

3. ENTER Key를 눌러라.

Relay 기능이 변경되었을 때, Standard Alarm Parameters(P101∼P104)에 들어가면 그 영            향을 받아 □Ch□(changed)가 표시된다.

여기에 들어갔을 때는 Relay A/B Set-points(P112/113)를 사용하라.

Standard Alarm을 사용하여 Relay 기능을 Reset시키기 위해서는 요구되는 Relay Set up             (P100)을 입력하라.

선정값 : 0 = off (relay 접점이 항상 붙어 있음.)

1 = level alarm (미리 셋팅되어 있음.)

2 = in bounds alarm (alarm에 의해 relay 접점이 붙는다.)

3 = out of bounds alarm (alarm에 의해 relay 접점이 붙는다.)

4 = rate of change alarm (alarm에 의해 relay 접점이 붙는다.)

5 = temperature alarm (alarm에 의해 relay 접점이 붙는다.)

6 = LOE alarm (alarm에 의해 relay 접점이 붙는다, Relay A/B Setpoint 적용不)

INDEPENDENT RELAY SETPOINTS

Relay A/B Setpoint에는 위험 경보를 지정할 Points를 입력한다. Run Mode에서.....

1. Alarm Indicators는 스위치를 끄고 켜는 기능이 있다.

2. Relays는 접점이 붙는 것과 떨어지는 것이 있다.

대개의 Relay 기능에서 Set-point값은 EMPTY값(P006)에 관련된 SPAN값(P007)의 % 혹은 P005의 단위로 입력된 재료 Level 값을 나타낸다. 온도 Alarm 값은 섭씨로 입력한다.

Rate Alarms은 분당 P005에 입력된 단위 혹은 분당 SPAN의 %로 입력한다.

Filling Rate Alarm에 대해서는 (+)값을 입력하고, Emptying에 대해서는 (-)값을 입력한다.

RELAY FUNCTION	SETPOINT* A B		RELAY ACTION	WHEN
LEVEL H or HH	85%	70%	de-energizes	level rises to 85%
			energizes	level falls to 70%
LEVEL L or LL	15%	30%	de-energizes	level falls to 15%
			energizes	level rises to 30%
IN BOUNDS	80%	50%	de-energizes	level falls to 78%
			energizes	level rises to 82%
			de-energizes	level rises to 52%
			energizes	level falls to 48%
OUT OF BOUNDS	80%	50%	energizes	level falls to 78%
			de-energizes	level rises to 82%
			energizes	level rises to 52%
			de-energizes	level falls to 48%
RATE OF CHANGE	+10%	+5%	de-energizes	fill rate increases to 10%/min
			energizes	fill rate decreases to 5%/min
	-10%	-5%	de-energizes	empty rate increases to 10%/min
			energizes	empty rate decreases to 5%/min
TEMPERATURE	60	55	de-energizes	temperature rises to 60℃
			energizes	temperature falls to 55℃
	-30	-25	de-energizes	temperature falls to -30℃
			energizes	temperature rises to -25℃

* 이 값은 한 예로써 보여주는 것이다. 여기에 귀하의 독특한 설치방법을 적용시키기 위한 선정값을 입력하라.

중요 ! Relay A/B Set-point 값은 반드시 같지 않을 수도 있다.

P112      RELAY A SETPOINT

선택된 Relay 기능을 근거로 하여 요구되는 동작이 일어날 수 있도록 위험 지점의 Point            값을 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999

P113      RELAY B SETPOINT

선택된 Relay 기능을 근거로 하여 요구되는 동작이 일어날 수 있도록 위험 지점의 Point            값을 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999

P129      RELAY FAILSAFE (RELAY 안전 차단)

Failsafe Material Level(P070)과는 별개로 Relay Failsafe 장치를 작동시키기 위해서 이              Parameters를 사용한다. 여기에 들어갔을 때, Relay 기호는 Point Type Field 내에 표시             되고 Relay Number(SAM-20 terminals과 상응하는)는 Point Number Field내에 표시된다.

선 택 : "OFF"      Failsafe Material Level에 대해 반응하는 Relay가 있을 때

(공장 출하시 미리 셋팅)

"HOLd"    통상적으로 다시 동작이 될 때까지 가장 최후의 상태로 Relay를 유지                               시킬 때

"dE"      곧바로 Relay 접점이 붙을 때

"En"      곧바로 Relay 접점이 떨어질 때

Relay Failsafe 선택값을 독립적으로 선택하기 위해서는.....

1. %READ Key : 보조 기능 기호를 표시하기 위해서 이 Key를 누른다.

2. 화살표 UP/DOWN  Failsafe 선택으로 접근하기 위해서는 그림과 같이 Key를 누른다.

3. ENTER Key : 요구되는 선택값을 표시하기 위해서 이 Key를 누른다.

선정값 :  "OFF"

"HOLd"

"dE"

"En"

mA OUTPUT PARAMETERS

(P200∼P203, P210∼P215, P219)

AO-10이 연결되어 mA 출력값을 사용하고자 한다면, 요구되는 다음 Parameters를 변경하라.

그렇지 않다면, Operation으로 가라.

mA 출력 Parameters로 들어갔을 때, mA 표시 기호는 Point Type Field 내에 표시되고, mA 출력 번호(AO-10 terminals과 상응하는)는 Point Number Field 내에 표시된다.

P200      mA RANGE (mA 범위)

표시되는 mA OUTPUT의 요구 범위를 입력하라.

선정값 : 0 = OFF

1 =  0 ∼ 20mA

2 =  4 ∼ 20mA ( 공장 출하시 셋팅 )

3 = 20 ∼  0mA

4 = 20 ∼  4mA

** P200 = 1 or 2일 때  20mA = High level

(P001 = 2 or 3으로 입력되지 않았으면 20mA = Low level)

** P200 = 3 or 4일 때  20mA = Low level

(P001 = 2 or 3으로 입력되지 않았으면 20mA = Low level)

P201      mA FUNCTION (mA 기능)

요구되는 mA 출력 / 측정 방법을 자동적으로 변경시킬 때 이 Parameters를 사용하라.

mA 기능은 Operation(P001)에 입력된 값을 기준으로 □level□, □space□ 혹은 □distance□ 등            으로 입력하는데 자동적으로 P001과 서로 일치되도록 되어 있다. 만약 P050의 Tank 형             상이 선정되었으면 mA 기능은(mA 할당(P202)이 변경되지 않는 한) 용적에 따라 자동적            으로 일치되도록 되어 있다.

선정값 :  1 = LEVEL

2 = SPACE

3 = DISTANCE

4 = VOLUME

P202      mA ALLOCATION (mA 할당(배분))

각각의 Point Number별로 발생하는 mA 출력 할당의 변경이 요구된다면 이 Parameter를            사용하라. 표시되는 mA 출력값을 기준으로 그 값에 맞게 Point Number를 입력하라.

AO-10에서 1-10번 Point의 mA 출력값은 Point Number 1-10에 각각 대응하여 할당되도            록 미리 셋팅되어 있다. 만약 2개 이상의 Point를 하나의 mA 출력값으로 할당하려 한다            면, 이때의 mA 출력값은 다수의 Point의 평균값으로 출력된다. (The Quick Start                   Parameters의 각 선정값은 Point 별로 모두 동일하게 입력되어야 한다.)

Technical Reference의 응용 예 중에서 예3번 - mA Multi Point Average를 참조하라.

하나 이상의 mA 출력값이 같은 Point Number에 할당되었을 때, mA 출력 SPAN 값을 부            분적으로 중복시키거나 설치를 분리시키기 위해 mA Set-point Parameter를 사용한다.

그러나 mA Value / Transducer(P203)의 선정값은 최하의 mA 출력값을 가진 Point                 Number와 일치한다.

선정값 :   x     ( 표시되는 mA 출력값을 할당시키는 하나의 Point Number(1-10) )

x, y    ( x = 범위내에서의 첫 Point Number(1-10), y = 범위내에서의 마지막                                 Point Number (1-10) )

P203(V)   mA VALUE / TRANSDUCER (mA 값 / 변환기)

표시되는 각 Point 번호와 관련된(각 Transducer에 따른) mA 출력의 현재 값을 보여준다.

이 값은 Run Mode에서 mA   을 눌렀을 때 표시되는 보조의 읽음 값이고, 여기에는 4/20             mA Trim Parameter(P214, P215)를 사용하여 조절한 값은 포함되지 않는다. 만약 Point             Number가 mA Multi Point의 평균 계산값에 포함되었다면, 표시되는 값은 mA 할당                (P202)범위 내에 포함된 모든 Point Number로부터 얻어진 평균값이다. 다수의 mA 출력            값이 같은 수의 Point Number와 관련이 되어 있다면, 그 중에 가장 낮은 mA 출력 값이             표시된다.

선정값 : 0.000 ∼ 22.00

P210      0/4 mA SETPOINT (4mA 지점 셋팅)

측정 범위 내의 임의의 Point에서 최소 mA 출력값이 나타나도록 하기 위해서 이                   Parameter를 사용한다. 최소 mA 출력값이 나타나는 재료 Level값(EMPTY(P006)에 입력             한 값을 참고로 한)을 입력하라.  이것은 Operation(P001)에 지정된 값에 따라                      SPAN(P005)의 0% 혹은 100%로 미리 셋팅되어 있다. 일반적으로 이 값은 P005에 입력             된 단위 또는 SPAN(P007)의 %로 입력시킨다. 만약 mA Function(P201)이 □VOLUME□으             로 선정되었으면, 이 값은 Max Volume(P051) 단위 또는 Max Volume %로 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999

P211      20mA SETPOINT (20mA 지점 셋팅)

EMPTY(P006)와  SPAN(P007) 사이의 측정 범위 내에서 어떤 임의의 Point에서20mA 출             력값이 나타나도록 하기 위해 이 Parameter를 사용한다. 20mA 출력값에 상응하는 재료             Level 값(EMPTY(P006)에 입력한 값을 참고로 한)을 입력하라. 이것은 Operation(P001)에            지정된 값에 따라 SPAN(P005)의 0% 혹은 100%로 미리 셋팅 되어 있다.

일반적으로 이 값은 P005에 입력된 단위 또는 SPAN(P007)의 %로 입력시켜야 한다.

만약 mA Function(P201)이 □VOLUME□으로 선정되었으면, 이 값은 Max Volume(P051) 단            위 또는 Max Volume %로 입력하라.

선정값 : -999 ∼ 9999

P212      mA MIN LIMIT (mA 최소 한계값)

mA 출력값이 연결된 장치의 조건에 맞는 최소 mA 입력값(3.8mA로 미리 셋팅되어 있음)            미만으로 떨어지는 것을 막기 위해서 이 Parameter를 사용한다.

선정값 : 0.000 ∼ 22.00

P213      mA MAX LIMIT (mA 최대 한계값)

mA 출력값이 연결된 장치의 조건에 맞는 최대 mA 입력값(20.20mA로 미리 셋팅되어 있            음) 이상으로 올라가는 것을 막기 위해서 이 Parameter를 사용한다.

선정값 : 0.000 ∼ 22.00

P214      4mA TRIM (4mA 조정)

연결된 장치에 표시되는 mA 출력값이 측정 범위 밖에 있다면(4mA가 지시되지 않는다              면), 이 Parameter를 이용하여 재조정한다. 이 Parameter에 들어갔을 때, 연결 장치에              4mA가 지시되도록 만들어야 한다면 이 값을 조정한다. 이것을 사용해도 표시되는 mA              Value / Transducer(P203) 값에는 영향을 미치지 않는다.

선정값 : -1.00 ∼ 1.00

P215      20mA TRIM (20mA 조정)

연결된 장치에 표시되는 mA 출력값이 측정 범위 밖에 있다면(20mA가 지시되지 않는다             면), 이 Parameter를 이용하여 재조정한다.

이 Parameter에 들어갔을 때, 연결 장치에 20mA가 지시되도록 만들어야 한다면 이 값을            조정한다. 이것을 사용해도 표시되는 mA Value / Transducer(P203)값에는 영향을 미치지            않는다.

선정값 : -1.00 ∼ 1.00

P219      mA FAILSAFE (mA 안전 차단)

mA Failsafe 값을 요구되는 Failsafe Material Level(P071) 값으로부터 독립시켜 작동시키            고자 한다면 이 Parameter를 사용한다.

mA FAILSAFE OPTION 값을 독립적으로 선택하려면.....

1. %READ Key : 보조 기능 기호를 표시하기 위해서는 이 Key를 눌러라.

2. 화살표 UP/DOWN Key : Failsafe Option에 접근하기 위해서는 이 Key를 눌러라.

3. ENTER Key :요구되는 Option 값이 표시되도록 하려면 이 Key를 눌러라.

선정값 :  □OFF□       mA 출력값이 Failsafe Material Level(P071)값에 따라 반응하도록                                   하기 위해서 선정.

□HOLd□      통상적으로 다시 작동시킬 때까지 mA 출력값을 마지막에 알고                                      있던 값으로 유지시키기 위해 선정.

□LO□        Failsafe Timer(P070)가 종료되었을 경우, 즉시 EMPTY값에 대한                                   mA 출력값이 생기게 하기 위해 선정.

□HI□       Failsafe Timer(P070)가 종료되었을 경우, 즉시 SPAN값에 대한                                       mA 출력값이 생기게 하기 위해 선정.

그 대신, mA 출력 값이 특정한 값으로 나타나게 하기 위해 요구되는 값을 입력한다.

선정값 : 0.000 ∼ 22.00

DATA LOGGING PARAMETERS

(P300 AND P302)

Run Mode에서 기록되는 최대 온도를 보여준다.

P300(V)   TEMPERATURE, TRANSDUCER MAX (TRANSDUCER 감지 최대 온도)

초음파 Transducer에 의해 감지되는 Tank 내의 온도 즉, 이 때 기록되는 가장 높은 온도            를 보여주기 위해 이 Parameter를 사용한다. (℃로 나타냄)

P302(V)   TEMPERATURE, SENSOR MAX (온도 SENSOR 감지 최대 온도)

온도 Sensor TS-3에 의해 감지되는 Tank 내의 온도 즉, 이 때 기록되는 가장 높은 온도            를 보여주기 위해 이 Parameter를 사용한다. (℃로 나타냄)

여기에 들어갔을 때, TS-3 기호는 Point Type Field 내에 표시되고, TS-3 Number(XPL+            Terminal에 상응하는)는 Point Number Field 내에 표시된다.

선정값 : -50 ∼ 150

INSTALLATION RECORDS (P340∼P342)

XPL+의 설치와 관련된 Data를 보여주기 위해 이 Parameter들을 사용한다.

P340(V)   DATE OF BIRTH (생산된 날짜)

이 XPL+의 생산된 날짜를 보여준다.

P341(V)   RUN TIME (작동 시간)

이 XPL+가 생산된 날짜로부터 현재까지 가동되어온 시간(Day)의 축적된 수를 보여준다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P342(V)   START UPS (설치)

생산된 날짜부터 현재까지 Power가 XPL+에 공급되어온 시간의 축적된 수를 보여준다.

선정값 : 1 ∼ 9999

RANGE CALIBRATION PARAMETERS

(P650∼P654)

P650      OFFSET CALIBRATION (상쇄 교정)

EMPTY 값이 산정 되었거나 기록된 Material Level이 일정한 합에 의해 일관적으로 High             또는 Low로 표시되었을 때, 이 Parameter를 사용한다.

이 Parameter를 사용하기 전에 확인해야 할 사항은...

a) EMPTY값(측정된 혹은 산정된)은 정확하게 입력되었는가.

b) Tank 내에서 대기중의 온도는 정확한가.

c) 상쇄 읽음 값은 정확하게 입력되었는가.

상쇄 교정을 실행하기 위해서는 :

재료와 함께 교정된 High Level에서

1. 계산된 거리를 표시하기 위해서는 MEAS Key를 눌러라.

2. 재현성을 입증하고 Echo Lock을 풀기 위해서는 적어도 5시간을 반복 측정한다.

3. 현재(실제)의 거리를 측정한다.

4. 현재(실제)의 값을 입력한다.

선정값 : -999 ∼ 9999

P651      SOUND VELOCITY CALIBRATION

아래와 같은 경우에 이 Parameter를 사용한다.

a) Tank 내 대기중에 공기 외의 다른 기체가 있을 때.

b) Tank 내 대기중의 온도를 알지 못하고 온도 감지 장치를 사용하지 않았을 때.

c) 읽음 값의 정밀도가 High Level에서만 허용될 때

음속 보정을 실행하기 위해서는.....

재료 Level이 Low일 때 Level 변화가 없는 상태에서,

1. 응축된 증기 등을 안정화시키기 위해서 충분한 시간이 필요하다.

2. 측정하여 계산된 거리(Level, Space, Distance)를 화면상에 표시하기 위해 MEAS 키를               눌러라.

3. 제품의 재현성을 입증하고 Echo Lock을 풀기 위해서는 위 2번을 최소한 5번 이상 반               복 시행하라.

4. 실제 거리를 측정하라. ( 예. 줄자 등을 이용 )

5. 실측값을 입력하라. ( 음속 Parameter P653과 P654는 자동으로 적절히 조정된다. )

최종적으로 음속 보정이 실행되었을 때 현재 Tank 내 대기중의 상태, 온도 등의 변화               가 있다면 위의 절차를 다시 반복 실행한다.

선정값 : -999 ∼ 9999

P001의 Operation에 입력되는 값에 따라 각각의 Point는 :

a) "Level" 로 입력되었다면 EMPTY(P006)에서 측정물 표면까지의 거리이다.

b) "Space" 혹은 "Tripper"로 입력되었다면 SPAN(P007)에서 측정물 표면까지의 거리                   이다.

c) "Distance" 로 입력되었다면 Transducer 표면에서 측정물 표면까지의 거리이다.

P652      OFFSET CORRECTION

읽음값에 적용되는 보정값의 총량을 보여준다. 이 값은 Offset Calibration이 실행되었을            때, 자동으로 조정된다. 대신에, 요구되는 Offset Correction의 총합을 알고 있다면(Offset            Calibration의 실행이 요구되지 않는다면), 화면상으로 표시되기 전에 읽음값에 더해질 총            합을 입력한다.

선정값 : -999 ∼ 9999

P653      VELOCITY

현재 Tank 내 대기중의 음속을 보여준다. 이 값은 20℃에서의 음속을 기준으로 하는데             공기의 온도 대 음속 함수를 기초로 한 현재 온도에서의 음속을 나타낸 것이다.

음속 보정이 실행될 때, 이 값은 요구되는 현 Tank 내의 대기의 형태, 농도 그리고 온도            에 적합하게 자동으로 조정된다. 대신에 현재의 음속을 알고 있다면 , 현재의 음속을 입            력하라. (Technical Reference의 Sound Velocity를 참조하라. )

만약 P005 = 1, 2 혹은 3 이면 사용되는 단위는 m/s.(만약 P005 = 4 혹은 5이면 ft/s)

선정값 : 50.01 ∼ 2001 m/s  (164.1 ∼ 6563 ft/s)

P654      VELOCITY AT 20℃

표준 온도인 20℃일 때 현 Tank 내 대기중의 음속을 보여준다.

이 값은 공기의 온도 대 음속 함수를 기준으로 하여 현재 온도에서의 음속을 계산한 것            이다. 음속을 보정한 후, 이 값은 현재 Tank 내 대기중의 기체가 공기인지 아닌지를 판단            하게 할 수 있다. (주로 344.1m/s or 1129ft/s)

대신, 20℃에서 Tank 내 대기중의 음속을 알고 있다면, 그리고 온도 대 음속 함수가 공기            에서와  유사하다면, 음속을 입력한다.

만약, P005 = 1, 2 혹은 3이면 사용되는 단위는 m/s이다.

(만약, P005 = 4 혹은 5이면 사용되는 단위는 ft/s이다.)

선정값 : 50.01∼2001 m/s (164.1∼6563 ft/s)

TEMPERATURE COMPENSATION PARAMETERS

(P660∼P664)

P660      TEMP SOURCE

이 Parameter는 "Auto"로 미리 셋팅되어 있다.

Transducer로 측정을 할 때, XPL+는 그 Transducer와 함께 TS-3 온도 보상 Sensor를 연            결하여 사용할 수 있다. 만약, TS-3 온도 보상 Sensor가 연결되지 않았다면, 온도 보상             Sensor 내장형 초음파 Transducer(신형 Transducer)를 사용하여 온도를 측정한다.

온도 보상 Sensor 내장형 초음파 Transducer(신형 Transducer)가 아닌 경우, Temp                 Fixed(P661)의 입력값을 선정하라. Transducer의 Beam이 진행하는 방향으로 그 거리에             따라 대기중의 온도가 바뀐다면, TS-3 온도 보상 Sensor와 각 Point별로 선정된 온도 보            상 Sensor 내장형 초음파 Transducer(신형 Transducer)를 함께 연결하여 "Average"를 선            택한다. TIB-10 Pulse 카드가 설치되지 않았으면, XPL+는 입력단자에 1개의 TS-3 만을             사용할 수 있도록 되어있다. TIB-10 Pulse 카드가 설치되었다면, TS-3를 10개까지 연결            해 사용할 수 있다. Installation의 TIB-10 Pulse Card와 Interconnection 부분을 참조하라.            여러 대의 Tank 내부의 대기중 온도가 동일하다면, "TS-3 Sensor # 1"을 선택한다.

할당된 TS-3 온도 보상 Sensor 1개로 모든 Point의 대기 온도 측정이 가능하다.

(P662의 Temperature Sensor Allocation을 참조하라.)

선정값 :  1 = 자동

2 = 온도 고정

3 = 온도 보상 SENSOR 내장형 초음파 TRANSDUCER

4 = TS-3 온도 보상 SENSOR

5 = 평균값

6 = TS-3 온도 보상 SENSOR # 1

P661      TEMP FIXED

만약, 온도 보상 Sensor를 설치하지 않았다면, 이 Parameter를 사용한다.

Transducer의 Beam각도 이내에서 Tank 내 대기중 온도를 ℃로 입력하라.

Transducer로부터의 거리에 따라 온도 변화가 생긴다면 평균 온도를 입력하라.

이 값은 20℃로 미리 셋팅 되어 있다.

선정값 : -50 ∼ 150°

P662      TEMPERATURE SENSOR ALLOCATION

TS-3 # 1∼10은 Point 1∼10의 순으로 각각 할당되도록 미리 셋팅되어 있다. 이 할당을            변경하려면, 임의의 Point의 거리 계산에 사용될 온도를 측정하기 위해서 그 Point에 대             한 TS-3 온도 보상 Sensor의 번호를 입력한다.

하나 이상의 TS-3 온도 보상 Sensor가 하나의 Point에 할당되었다면, 각각의 Sensor에             의한 온도 측정값의 평균값이 그 Tank의 온도가 된다.

선정값 :   x     ( x = Point 수에 따라 할당된 TS-3의 번호 )

x, y   ( x = 범위 내에서의 첫번째 Point(1-10),  y = 범위 내에서의 마지막                                  Point(1-10))

P663      TEMPERATURE TRANSDUCER ALLOCATION

온도 보상 Sensor 내장형 초음파 Transducer 1∼10은 Point 1∼10 순으로 각각 할당되도            록 미리 셋팅되어 있다. 이 할당을 변경하려면, 임의의 거리 계산에 사용될 온도를 측정            하기 위해 그 Point에 대한 Transducer의 번호를 입력한다.

하나 이상의 Transducer가 하나의 Point에 할당되었다면, 각각의 Transducer에 의한 온도            측정값의 평균값이 그 Tank의 온도가 된다.

선정값 :    x    ( x = Point 수에 따라 할당된 TS-3의 번호 )

x, y   ( x = 범위 내에서 첫 Point 수(1-10), y =  〃  마지막 Point 수(1-10))

P664(V)   TEMPERATURE

현재 Tank 내의 대기중 온도를 ℃로써 보여준다.

이것은 Run Mode에서        키를 눌렀을 때 나타나는 값이다.

Temp Source(P660)가 온도 고정(P660 = 2) 외의 다른 값으로  셋팅되었다면, 이 값은 측            정된 온도가 표시된다. 만약, Temp Source(P660)가 온도 고정으로 셋팅되었다면, 여기에            는 P661의 값이 표시된다.

선정값 : -50 ∼ 150

RATE PARAMETERS(P700∼P707)

P700      MAX FILL RATE

측정물 Level의 증가(P071의 Failsafe Material Level의 상승)에 따라 XPL+가 어떤 속도로            반응을 해야 하는지 그 반응 속도를 조정한다.

Tank 내에서 측정물이 실제로 차오르는 속도보다 약간 더 높은 값으로 입력한다.

측정 반응 속도(P003)의 입력값이 변경되면 이 값은(분당 P005에 입력된 단위 혹은 P007            에 입력된 SPAN의 %로) 자동으로 변경된다.

Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P701      MAX EMPTY RATE

측정물 Level의 감소(P071의 Failsafe Material Level의 감소)에 따라 XPL+가 어떤 속도로            반응을 해야 하는지 그 반응 속도를 조정한다. Tank 내에서 측정물이 실제로 빠지는 속            도보다 약간 더 높은 값으로 입력한다. 측정 반응 속도(P003)의 입력값이 변경되면 이 값            은(분당 P005에 입력된 단위 혹은 P007에 입력된 SPAN의 %로) 자동으로 변경된다.

Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P702      FILLING INDICATOR

XPL+의 LCD상에 측정물의 증가에 따라 Filling Indicator(Bar Graph)가 어느 정도의 속도            로 변화하게 할 것인가를 입력한다.

이 값은(분당 P005에 입력된 단위 혹은 P007에 입력된 SPAN의 %로) P700의 Max Fill              Rate에 입력된 값의 10%로 자동적으로 셋팅된다.

선정값 : -999 ∼ 9999

P703      EMPTYING INDICATOR

XPL+의 LCD상에 측정물의 감소에 따라 Filling Indicator(Bar Graph)가 어느 정도의 속도            로 변화하게 할 것인가를 입력한다.

이 값은(분당 P005에 입력된 단위 혹은 P007에 입력된 SPAN의 %로) P701의 Max                  Empty Rate에 입력된 값의 10%로 자동적으로 셋팅 된다.

선정값 : -999 ∼ 9999

P704      RATE FILTER

측정물의 표면이 고르지 못함으로 인해 Level 변화 값이 변동되는 것을 피하기 위해 이              Parameter를 사용한다. 이 값은 측정 반응 속도(P003)가 변경되면 자동으로 변경된다.

Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.

이 값은 Rate Update Time(P705)과 Rate Update Distance(P706)를 자동으로 변경시킨다.

그 대신에, 이들 Parameters(Rate Update Time(P705)과 Rate Update Distance(P706))에             입력된 값들은 독립적으로 변경시킬 수 있다. 화면상의 Level 값이 Update하기 전에                Tank 내 측정물의 실제 Level 변화 값을 시간 혹은 거리 단위로 입력하라.

선정값 :  0 = 변화율을 표시할 필요가 없음.

1 = 연속적으로 평균하고 UPDATE 함.

2 = 1분 혹은 50 mm

3 = 5분 혹은 100 mm

4 = 10분 혹은 300 mm

5 = 10분 혹은 1000 mm

P705      RATE UPDATE TIME

변화율 값을 Update 하기 전에 측정물의 Level 변화율을 평균하는 시간을 초단위로 입력            하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P706      RATE UPDATE DISTANCE

변화율 값을 Update 하기 위한 측정물의 Level 변화값을 m로 입력하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P707(V)   RATE VALUE

측정물의 Level 변화율 값을(분당 P005에 입력된 단위 혹은 P007에 입력된 SPAN의 %로)            보여준다. (Tank가 비어 있을 때는 변화율 값이 음수(-)로 지시된다.)

이것은 Run Mode에서        키를 눌렀을 때 표시되는 값이다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

MEASUREMENT VERIFICATION PARAMETERS (P710∼P713)

P710      FUZZ FILTER

Echo Lock Window(P713)의 범위 내에서 측정물 Level 값의 변동(액체 표면에서 잔물결              또는 물보라에 의한 변동)이 있을 때, 기록된 측정물 Level을 안정화시키기 위해 이                 Parameter를 사용한다. 이 값(P007에 입력된 SPAN의 %)은 측정 반응 속도(P003)가 변             경 될 때, 자동으로 변경된다. Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.

입력된 값이 더 높을수록, 변동을 안정화시키기가 더욱 좋다.

선정값 : 0 ∼ 100

P711      ECHO LOCK

XPL+의 측정 상태 확인 방법을 선택하기 위하여 이 Parameter를 사용한다.

이 값은 재료(P002) 또는 측정 반응 속도(P003)가 변경될 때 자동적으로 변경된다.

(Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.)

Tank 내에서 교반기가 사용되면, 교반기 날개에 대하여 측정하는 것을 방지하기 위하여            "0" 외의 다른 값으로 Echo Lock을 셋팅한다.

정지된 상태의 교반기 날개에 대하여 측정하는 것을 방지하기 위해서는 XPL+가 Tank 내            의 측정물을 측정하는 동안, 교반기는 항상 "On" 상태로 동작해야 한다.

"Max Verification"으로 셋팅되어 있는 경우에는, Echo Lock Window(P713)를 벗어난 영             역의 새로운 측정은 읽음값이 Update 되기 전에 5번 정도 반복되어야 한다.

"Material Agitator"로 셋팅되어 있는 경우에는, Echo Lock Window(P713)를 벗어난 영역            의 새로운 측정은 읽음값이 Update 되기 전에 높은 정밀도가 요구되면 5번 정도(낮은              정밀도가 요구되면 2번 정도) 반복되어야 한다. Echo Lock이 "Off"로 되어 있을 때는,              XPL+가  P700 / P701에 입력된 최대 차오르는 속도와 빠지는 속도에 비례해서 즉각적으            로 새로운 측정값으로 Update 되어 응답하므로 신뢰도가 떨어진다.

선정값 :  0 = OFF

1 = MAXIMUM VERIFICATION

2 = MATERIAL AGITATOR

3 = TOTAL LOCK

P712     RESERVED (예비)

P713      ECHO LOCK WINDOW

Echo Lock을 적용시키기 전에 새로운 측정 변화가 가능하도록 조정하기 위해서 이                 Parameter를 사용한다. Echo Lock Window는 읽음 값을 얻는데 사용되는 Echo에 대하여              배치되는 "Time Window"이다.

새로운 측정값이 Window의 영향을 받을 때, Window는 새로운 자리에 배치되고 새로운             측정값이 계산된다. 그렇지 않다면, 새로운 측정은 XPL+의 측정값(읽음값)이 Update 되             기 전에 Echo Lock(P711)에 의해 검증된다.

"0"으로 입력되었을 때, Window는 P700 / P701에 입력된 최대 차오르는 속도 / 최대 빠            지는 속도를 기초로 하여 자동으로 계산된다.

이 계산은 측정 반응 속도(P003)가 변경될 때 자동으로 실행된다.

Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.

측정 반응 속도가 더 느린 값으로 입력되어 계산될수록, Echo Lock Window는 폭이 좁아            진다. 반면에 측정 반응 속도가 더 빠른 값으로 입력되면 점점 폭이 넓어지게 된다.

("Turbo"로 선택되어 입력되었을 때 Window는 통상적으로 폭이 상당히 넓어진다.)

선정값 : 0.000 ∼ 9999

SCANNING PARAMETERS(P720, P725∼P729)

P720      SMART SCAN

P725      AUXILIARY TRANSDUCER

측정 범위가 긴 Transducer를 사용했으나, 측정물이 근접 거리에 있어서 측정 범위가 짧            은 Transducer가 필요한 경우, 이 Parameter를 사용한다.

Run Mode에서, 측정 Level이 측정 범위가 짧은 Transducer의 측정 범위 안에 있으면, 짧            은 범위가 측정된다. 그렇지 않다면 측정 범위가 긴 Transducer를 사용한다.

화면상에 측정 범위가 긴 Transducer의 Point 수와 함께, 측정 범위가 짧은 Transducer의            Point 수를 입력하라.

선정값 : 0 ∼ 10 ( 0 = OFF, 공장 출하시 미리 셋팅되어 있음)

P726      LEVEL SYSTEM SYNC

다른 초음파 레벨계가 XPL+의 주변에 설치되어 있는 경우에 이 Parameter를 사용한다.

Installation의 내부 결선 / 레벨계 동조(Synchronization) 부분을 참조하라.

선정값 :  0 = 동조 필요 없음.

1 = 동조시킴.

P727(G)   SCAN DELAY

다음 Point가 측정되기 전까지의 지연 시간을 조정하기 위해 이 Parameter를 사용한다.

지연시킬 시간의 총합을 초단위로 입력한다.

이 값은 측정 반응 속도(P003)가 변경될 때, 자동으로 변경된다.

(Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.)

선정값 : 0.000 ∼ 60.00

P728      SHOT DELAY

Tank 내에서 음향 Noise 등으로 인하여 측정에 어려움이 따를 때, 이 Parameter를 사용            한다. Transducer가 먼저 송신하는 Pulse와 다음 Pulse 사이에 지연시킬 시간을 초단위             로 입력하라. 이 값은 측정 반응 속도(P003)가 변경될 때 자동으로 변경된다.

Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P729(V)   SCAN TIME

화면상에 표시되는 Point가 마지막으로 음파를 발사하고 다음 Point의 음파가 발사될 때            까지의 소요시간을 초단위로 보여준다.

이 값은 Run Mode 상태에서 보조 읽음값 기능에 의해 보여진다.

(P720의 Smart Scan이 최종적으로 설정되었을 때 특히 사용된다.)

Operation의 Keypad 부분을 참조하라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

DISPLAY PARAMETERS(P730∼P734, P740)

P730(G)   AUXILIARY READING

조정자가 선택된 보조 읽음값을 임시로 표시되도록 하기 위해서 이 Parameter를 사용한            다. 보조 읽음값이 일시적으로 표시되도록 하기 위해서는 "Off"를 선택한다.

다른 보조 읽음값이 선택될 때까지 현재 보조 읽음값이 표시되도록 하기 위해서 "HOLd"            를 선택한다. Run Mode에서 보조 읽음값 선택을 위해 Operation Keypad를 참조하라.

요구되는 보조 읽음값 기능을 선택하기 위해서는

1.           Key를 눌러 보조 기능 신호를 표시한다.

2.       나       Key를 눌러 "OFF" 또는 "HOLd" 중에 필요한 것을 표시한다.

3.           Key를 누른다.

요구된다면, 보조 읽음값 표시가 필요없는 경우 Parameter 번호를 입력하라.

선정값 : 000 ∼ 999

P731(G)   AUXILIARY READING KEY

Run Mode에서 특정 Parameter의 입력 값을 볼 수 있도록 할 때, 이 Parameter를 사용한             다. 화면상으로 입력 값을 표시하고자 하는 Parameter의 번호를 입력한 후 Run Mode에            서 HRS4(-P) Key를 누르면 그 Parameter에 입력된 값이 표시된다.

Run Mode에서 보조 읽음값 선택을 위해서 Operation Keypad 부분을 참조하라.

선정값 : 000 ∼ 999 (공장 출하시 미리 P921로 셋팅 되어 있음.)

P732(G)   DISPLAY DELAY

Run Mode에서 Point 번호가 너무 빨리 바뀌며 측정값이 표시되면 이 Parameter를 사용             한다. 다음 Point 번호로 넘어가기 전에 지연시킬 시간을 초단위로 입력한다.

Point 번호가 바뀌어 표시되는 시간은 Transducer가 측정하는 시간과 일치하지 않는다.

선정값 : 0.5 ∼ 10 (공장 출하시 미리 1.5초로 셋팅 되어 있다.)

P733(G)   SCROLL ACCESS

Program 교정 Mode에서 요구되는 Parameter의 번호가 순차적으로 넘어가도록 입력값을            선택할 때 이 Parameter를 사용한다.

선 택 :  "OFF"       조정자가 모든 Parameters(P000∼P999)를 순차적으로 변경할 수                                   있도록 설정할 때.

"SMART"     Quick Start Parameters(P001∼P007)에서만 순차적으로 변경할 수                                  있도록 설정할 때.

"TAGGED"    화면상으로 표시할 Parameters의 번호만 선택하여 입력값을 변경                                  할 때.

입력할 Parameter를 %READ 나 RATE 를 누름으로써 지정할 수도 있고 지정하지 않을 수            도 있다.    이전에 지정되었거나 변경된 Parameter로 들어갈 수 있을 때는

가 표시된다.

선정값 :  0 = OFF

1 = SMART

2 = TAGGED

P734(G)   SCANNING INDICATOR

화면상에 현재 측정하고 있는 Transducer의 Point 번호를 지시하도록 하거나 전 단계의             Point 번호를 지시하도록 할 때 이 Parameter를 사용한다. (P720의 Smart Scan을 참조하            라.)  현재 측정되는 Point의 번호가 표시되도록 미리 셋팅되어 있다.

선정값 : 1 = 현재 측정되는 Point 번호

2 = 전 단계의 Point 번호

ECHO PROCESSING PARAMETERS

(P800∼P807)

P800      NEAR BLANKING

측정물의 Level이 Transducer 표면에 접근했을 때, 측정값이 부정확하게 기록된다면 이             Parameter를 사용하라. 불감대 거리(초음파로 측정할 수 없는 Transducer 표면으로부터             의 거리)는 P004에 입력된 Transducer의 종류(모델명)에 따라 자동적으로  최소값이 셋             팅 된다. (Short Range 용 : 0.3 m  ,   Long Range 용 : 1.2 m)

Transducer의 위치, 설치, 각도 조정 등의 문제점으로 인해 정확한 측정을 하는데 어려움            이 따른다면( 예, 부분적으로 음파의 진행 방향에 대해 방해물이 있는 경우 또는 길이에            비해 폭이 좁은 Standpipe로 마운팅한 경우 등등) 이것을 극복하기 위해 불감대 거리를             더 확장할 수 있다. 거리 측정이 부정확한 경우, 불감대 거리를 150 mm (6 in) 정도 더             확장하라.

불감대 거리가 반드시 (EMPTY(P006) - SPAN(P007))인 것만은 아니다.

불감대 값을 자동 입력 값으로 재 셋팅하려면. . . . .

의 순으로 KEY를 눌러라.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P801      RANGE EXTENSION

측정물의 실제 Level이 P006의 EMPTY 값보다 더 아래에 있을 때, 부정확한 Level 값이             기록된다면 이 Parameter를 사용하라. 범위 연장은 초음파로 측정이 가능할 때, EMPTY             를 넘어선 값을 P005에 입력한 단위나 P007에 입력된 SPAN의 %로 나타낸 것이다.

EMPTY값이 실제 Tank 바닥보다 사실상 더 높다면, EMPTY값+범위 연장값이 Tank 바닥            으로부터 Transducer까지의 거리보다 더 크도록 그만큼의 범위 연장값을 연장시킨다.

이 값은 공장 출하시 P007에 입력된 SPAN 값의 20%로 자동으로 셋팅되어 있다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P802      SUBMERGENCE TRANSDUCER

연결된 Transducer를 잠수형으로 설정하고자 할 때 필요하면 이 Parameter를 사용하라.             Transducer가 잠수형으로 설정될 때, XPL+는 불감대 거리 내의 측정물 표면도 감지한다.

그리고 작동 상태에서 "Zero"로 표시되다가 즉각적으로 상승하는 Level 값과 적절한 mA            출력값을 검출한다.

선정값 : 0 = OFF (공장 출하시 미리 셋팅)

1 = SUBMERGENCE TRANSDUCER

P803      SHOT / PULSE MODE

측정 반응 속도와는 독립적으로 반응 속도를 증가시킬 때 이 Parameter를 사용한다.

발사되는 음향상의 짧은 Pulse와 긴 Pulse가 Tank를 감지하는 각각의 시간을 갖도록 하            기 위해서 "Short And Long"을 선택한다. Echo의 신뢰도가 짧은 Pulse의 신뢰도 한계값             을 넘는 짧은 Pulse에 의해 검출된다면, 짧은 Pulse만을 발사하도록 설정하기 위해                 "Short"을 선택한다.

이 값은 측정 반응 속도(P003)가 변경될 때, 자동으로 변경된다.

Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.

선정값 : 1 = Short

2 = Short And Long

P804      CONFIDENCE THRESHOLD

감지되는 측정물의 Level 값이 부정확할 때  이 Parameter를 사용한다.

짧은 Pulse와 긴 Pulse의 신뢰도 한계값은 각각 10과 5로 공장 출하시 미리 셋팅되어 있            다. 특수한 Echo의 Echo 신뢰도가 신뢰도 한계값을 넘는다면 그 Echo는 SONIC                     INTELLIGENCETM(Profile 검사 및 조정용 Software)에 의한 검토가 고려된다.

선정값 :   x : y        x = Short(0 ∼99)       Y = Long(0 ∼99)

P805(V)   ECHO CONFIDENCE

Transducer의 각도, 위치 그리고 기계적인 Transducer의 설치, 분리 등의 영향을 감시(조            정)하기 위하여 이 Parameter를 사용한다. 이것은 Run Mode에서 CONF Key를 눌렀을 때            약 4초 동안 표시되는 값이다.

짧은 Pulse 뿐만 아니라 긴 Pulse도 Echo 신뢰도가 표시된다.

"--" 표시는 발사되는 각각의 짧은 Pulse와 긴 Pulse가 그 신뢰도 값을 구하기 어려울 때                 표시된다.

"E" 표시는 Transducer가 연결되지 않았거나 Signal 선이 Short 되었을 때 표시된다.

"--:--" 표시는 아직 아무런 Pulse도 발사되지 않았을 때 표시된다.

선정값 :  x : y        x = Short (0∼99)          y = Long (0∼99)

P806(V)   ECHO STRENGTH

거리 계산을 하기 위해서 선택된 Echo의 세기를 보기 위해 이 Parameter를 사용한다.

선장값 : 0 ∼ 99

P807(V)   NOISE

주변 조건에 따라 계측된 평균 Noise와 순간적인 최대 Noise를 dB 단위로 볼 수 있다.

Noise Level은 순간적인 음향상의 Noise와 전기적인 Noise(Transducer Cable이나 수신회            로 내에서 유도되는)가 복합된 것이다.

선정값 :  x : y       x = peak (-99∼99)       y = average (-99∼99)

ADVANCED ECHO PROCESSING

(P810, P816-P825, P830-P835, P840-P845, P850-P852)

다음의 Echo 처리(조정)용 Parameter들은 공인된 Milltronics 社의 책임있는 서비스 또는 초음파 처리(조정) 기술로 잘 알려진 산업 계측 기술로써 사용된다.

P810      SCOPE DISPLAY

Echo 처리(조정)용 Parameters의 변경 결과를 감시(조정)하기 위해 이 Parameter를 사용            한다. Oscilloscope를 Display Board의 TP 1, TP 2, TP 3에 연결하라.

Sweep = 10 □s / div ∼ 1 ms / div (×100  for real time) ; Amplitude = 1V/div. ; Trigger = external

다음의 여러 Scope 표시를 복합적으로 볼 수 있다.

표시 종류                                                    표시 기호

						P		C		n		u
Echo Profile
Tvt Curve
Echo Marker
Echo Lock Window

요구되는 Scope 표시를 선택하기 위해서는..........

%READ Key를 누르면 보조 기능 기호를 표시한다.

화살표 UP/DOWN Key를 누르면 요구되는 읽음값 표시 신호로 접근할 수 있다.

ENTER  Key를 누르면 요구되는 표시 기호가 표시된다.

번갈아서, 4문자를 2개의 값(0, 1)으로 입력할 수 있는데, "0"으로  입력될 경우  관련 신            호 표시가 "off"로 되고, "1"로 입력될 경우 관련 신호 표시가 "on"으로 된다.

예 )  1110 = PCn_ = Echo Profile,  TVT Curve, Echo Marker Trigger 등이 "on"이 됨.

Technical Reference의 Echo Processing 부분의 Scope 표시 그림 및 설명을 참조하라.

Echo Processing Parameters를 변경시켜 그 결과를 보려면 Calibration Mode에서

Key를 누른 후 Scope에 표시되는 Profile 및 TVT Curve를 보면 된다. Echo Lock(P711)              의 제한을 극복하고 측정의 재현성을 입증하기 위해서는 여러번 측정을 행한다.

공장 출하시 모든 관련 신호 표시는 미리 "off"로 되어 있다.

P816(V)   ECHO TIME

송신되는 Pulse 신호와 수신되는 Pulse 신호 사이의 시간을 ms 단위로 볼 수 있다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

PROFILE POINTER PARAMETERS

Profile Pointer Parameters에 들어갔을 때, Scope 상의 Echo Lock Window 표시는 Profile Pointer 표시로 변한다. Profile Pointer는 사용된 Profile Pointer Parameters에 의해 특수한 정보를 얻기 위하여 Echo Profile 위에 Point의 번호가 이동되도록 할 수 있다.

Profile Pointer를 특수한 Point에 옮기기 위해서는 요구되는 값을 입력하라.

Profile Pointer는 Echo Profile Point에 알맞는 가장 가까운 곳으로 이동할 것이다.

대신, Echo Profile을 따라 Profile Pointer에 접근하기 위해서는...........

1. %READ Key를 누르면 보조기능 기호가 표시된다

2. HRS3/HRS4(-P/.P) Key를 누르면 Profile Pointer가 좌와 우로 각각 이동한다.

Profile Pointer Parameters에서 Run Mode로 다시 들어가거나 MEAS Key를 눌러서 나갈 때 Profile Pointer 표시는 Echo Lock Window 표시로 자동으로 변한다.

P817(V)   PROFILE POINTER TIME

송신 Pulse와 Profile Pointer 사이의 시간을  ms 단위로 볼 수 있다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P818(V)   PROFILE POINTER DISTANCE

Transducer 표면과 Profile Pointer 사이의 거리를 P005에 입력된 단위로 볼 수 있다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

P819(V)   PROFILE POINTER AMPLITUDE

Profile Pointer의 위치에 따른 Echo Profile의 넓이를 dB 단위로 볼 수 있다.

선정값 : 0 ∼ 99

P820      ALGORITHM

SONIC INTELLIGENCETM을 이용해 Echo 선택을 기초로 한 연산 방식을 선택하기 위하               여 이 Parameter를 사용한다. 이 값은 재료(P002)의 입력값에 따라 자동으로 변경된다.

만약 잘못된 Echo가 처리된다면, Echo 처리의 표시 결과를 보는 동안 연산 방식을 변경             하여 선택한다.

연산 방식을 선택하기 위해서는........

1. %READ Key를 누르면 보조 기능 기호가 표시된다.

2. 화살표 UP/DOWN Key를 누르면 요구되는 읽음값 표시 기호가 표시된다.

3. ENTER Key : 요구되는 연산방식이 표시될 때, 이 Key를 누른다.

측정물의 재료 형태와 Tank의 형태에 따라 다음의 여러 선택값 중에서 가장 적합하고 측            정이 용이한 특수 연산 방식을 선택한다.

선정값 : ALF = long range Area, Largest, and First average (general purpose, solids)

A  = long range Area only (coarse, heaped solids)

L  = long range Largest only (liquids, open vessels)

F  = long range First only (liquids, closed vessels)

AL  = long range Area and Largest average (fine heaped solids)

AF  = long range Area and First average (coarse flat solids)

LF  = long range Largest and First average (general purpose, liquids)

bLF  = short range Largest or First (general purpose)

bL  = short range Largest only (solids and open vessel liquids)

bF  = short range First only (closed vessel liquids)

P821      SPIKE FILTER

긴 범위의 Echo가 발사됐을 때의 Profile 표시에서 장애물이 있다면 이 Parameter를 사용            하라.

선정값 : 0 = off

1 = on (공장 출하시 미리 셋팅)

P822      NARROW ECHO FILTER

분체에 적용하는 경우, Echo 처리 과정에서 부분적으로 Transducer의 Beam에 장애물이             걸리면 이 Parameter를 사용한다.

긴 범위의 Echo가 발사됐을 때의 Profile로부터 이동될 잘못된 Echo의 너비를 입력한다.

선정값 : 0 = off (공장 출하시 미리 셋팅)

greater = wider

P823      REFORM ECHO

분체 측정에서 측정된 Level 값이 측정면이 일정한데도 불구하고 변화가 심할 경우에 이            Parameter를 사용한다. Echo Profile 상에서 순간적으로 요동이 심한 부분을 제거하기 위            하여 발사된 긴 Pulse의 Profile을 매끄럽게 하는 값의 총합을 ms 단위로 입력한다.

여기에 선정값을 입력할 때는, 가장 적합하고 알맞은 값을 입력한다.

선정값 : 0 = off (공장 출하시 미리 셋팅)

greater = wider

P824      RESERVED (예비)

P825      ECHO MARKER TRIGGER

Echo Profile 상에서 실제 Echo가 측정하는 주된 측정면이 고르지 못한 것으로 인하여               측정된 Level 값이 오차가 심할 경우 이 Parameter를 사용한다.

실제 Echo가 나타내는 Echo Profile 상에서 가장 뾰족하게 튀어 오르는 부분에 Echo                  Lock Window가 교차되도록 하기 위한 값을 Echo의 높이에 대한 %로 입력한다. 이 값은            50%로 공장 출하시 미리 셋팅 되어 있다.

선정값 : 5 ∼ 95

P830      TVT TYPE

측정 재료와 Tank 형태에 가장 적합한 TVT 곡선을 선택하기 위해 이 Parameter를 사용            한다. 이 Parameter는 측정 재료(P002)의 입력 값이 변경될 때 자동으로 변경된다.

선정값 : 1 = TVT Short Curved

2 = TVT Short Flat

3 = TVT Long Flat

4 = TVT Long Smooth Front

5 = TVT Long Smooth

6 = TVT Slopes (P835의 TVT Slope Min을 참조하라.)

P831      TVT SHAPER

TVT 곡선의 형상을 "on"과 □off"로 바꾸는데 이 Parameter를 사용한다.

TVT 곡선의 형상 조정을 변경하기 전에 TVT 곡선의 형상을 "on"으로 바꾼다.

(잘못된 Echo를 피하고, 실제 Echo를 포착하기 위해) TVT 곡선의 형상을 조정한 후에 항            상 TVT 곡선을 수정해 왔으며, 이 Parameter는 측정 결과가 표시되는 동안에도 TVT 곡            선의 형상을 바꾸는 것이 가능하다.

선정값 :  0 = off                    1 = on

P832      TVT SHAPER ADJUST

잘못된 Echo와 TVT 곡선이 교차되는 것을 피하기 위해 이 Parameter를 사용한다. 이               Parameter에 들어갔을 때, Echo Lock Window 표시는 TVT 곡선의 Pointer 표시로 전환              된다. TVT 곡선의 Pointer는 TVT 곡선의 높이를 조정하기 위하여 TVT 곡선상에 Point의            번호를 이동시킨다.

TVT 곡선을 따라 TVT 곡선상의 Pointer로 들어가려면........

1. %READ Key를 누르면 보조 기능 기호가 표시된다.

2. -P 나 .P Key를 누르면 Profile Pointer가 좌측과 우측으로 그 즉시 옮겨진다.

요구되는 위치에 TVT 곡선의 Pointer를 사용하여, TVT 곡선의 높이를 입력한다.

TVT 곡선 조정 Parameter에서 Run Mode로 들어가거나 MEAS Key를 눌러서 나갈 때,               TVT 곡선의 Pointer 표시는 Echo Lock Window 표시로 자동으로 변한다.

필요하다면, SPAN, 범위 확장, 범위 교정 그리고 온도 보상 등은 TVT 곡선의 형상을 사            용하기 전에 조정한다.

선정값 : -50 ∼ 50

P833      TVT START MIN

Echo Profile의 시작 부분이 잘못된 Echo에 의해 불규칙할 때, TVT 곡선의 높이를 조정             하기 위하여 이 Parameter를 사용한다. TVT 곡선의 시작점의 최소값을 dB 단위로 입력             한다. 이 Parameter는 증가된 불감대 값이 측정 범위 내에서 필요한 값 이상으로 확장되            었을 때 사용된다. (공장 출하시 미리 45로 입력되어 있음)

선정값 : -30 ∼ 225

P834      TVT START DURATION

Echo Profile의 시작 부분이 잘못된 Echo에 의해 불규칙할 때, TVT Start Min(P833)과 결            합시키기 위해 이 Parameter를 사용한다. TVT 곡선의 최소 시작점에서 TVT 곡선의 기준            선까지 TVT 곡선을 감소시키기 위한 시간을 ms 단위로 입력한다.

선정값 : 0 ∼ 9999

P835      TVT SLOPE MIN

TVT 곡선의 중앙 부분의 최소 기울기를 dB/s 단위로 입력한다.

이 Parameter는 Echo Profile의 중앙에 나타나는 잘못된 Echo 위에 TVT 곡선이 걸릴 때,            이를 안정화시키기 위해(TVT 곡선의 형태가 Long Flat으로 선택되었을 때(P830=3)) TVT            곡선의 시작점의 최소 기울기와 함께 결합되어 사용된다.

(공장 출하시 미리 200으로 셋팅)

대신, TVT 곡선의 형태가 "TVT Slopes(P830=6)"으로 선택되었다면, 이 값은 2000으로              자동 셋팅된다. 요구되는 기울기의 정도를 조정하기 위하여 이 Parameter를 사용한다.

선정값 : 0 ∼ 9999

P840      SHORT SHOT NUMBER

송신 Pulse 중에 발사되는 Short Pulse의 수를 입력한다.

선정값 : 0 ∼ 100

P841      LONG SHOT NUMBER

송신 Pulse 중에 발사되는 Long Pulse의 수를 입력한다.

이 값은 측정 반응 속도(P003)가 변경될 때 자동으로 변경된다.

(Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.)

선정값 : 0 ∼ 200

P842      SHORT SHOT FREQUENCY

송신 Pulse 중 Short Pulse의 주파수를 KHz단위로 조정하기 위하여 이 Parameter를 사              용한다. 이 값은 Transducer(P004)가 변경될 때 자동으로 변경된다.

선정값 : 10.00 ∼ 60.00

P843      LONG SHOT FREQUENCY

송신 Pulse 중 Long Pulse의 주파수를 KHz단위로 조정하기 위하여 이 Parameter를 사용            한다. 이 값은 Transducer(P004)가 변경될 때 자동으로 변경된다.

선정값 : 10.00 ∼ 60.00

P844      SHORT SHOT WIDTH

송신 Pulse 중 Short Pulse의 넓이를 ms단위로 조정하기 위하여 이 Parameter를 사용한            다. 이 값은 Transducer(P004)가 변경될 때 자동으로 변경된다.

선정값 : 0.000 ∼ 5.000

P845      LONG SHOT WIDTH

송신 Pulse 중 Long Pulse의 넓이를 ms단위로 조정하기 위하여 이 Parameter를 사용한             다. 이 값은 Transducer(P004)가 변경될 때 자동으로 변경된다.

선정값 : 0.000 ∼ 5.000

P850      SHORT SHOT BIAS

Beam 각도 내에서 Short Pulse와 Long Pulse가 주로 치우쳐서 측정을 행하는 편위값을             구할 때, Short Pulse의 편위 값을 구하여 다시 조정하려 한다면 이 Parameter를 사용한             다. (P803의 Shot Mode를 참조하라.)

이 값은 공장 출하시 미리 20으로 셋팅되어 있다.

선정값 : 0 ∼ 100

P851      SHORT SHOT FLOOR

측정값을 구하기 위하여 고려되는 Short Pulse로부터 얻어지는 Echo의 최소 강도(세기)             를 dB단위로 입력한다.

이 값은 공장 출하시 미리 50으로 셋팅 되어 있다.

선정값 : 0 ∼ 100

P852      SHORT SHOT RANGE

Short Pulse를 이용해 측정할 최대 거리를 P005에 입력된 단위로 입력하라.

이 값은 Transducer(P004)의 값이 변경될 때 자동으로 변경된다.

선정값 : 0.000 ∼ 9999

TEST PARAMETERS(P900∼P913)

Test Parameter는 MILLTRONICS 社의 사후 관리 Service에 사용된다.

P900(V)   SOFTWARE REV. #

Cover 뚜껑을 열지 않고 EPROM의 개정 버젼를 알고자 할 때 이 Parameter로 들어간다.

선정값 : 00.00 ∼ 99.99

P901(V)   MEMORY

ENTER Key를 눌러서 XPL+의 Memory를 Test한다.

Test가 성공적일 때, "PASS"가 화면상에 표시된다. 그렇지 않다면, 다음 값들 중에서 하            나가 표시되는데, 이는 Memory Test가 실패하는 원인을 표시한 것이다.

선정값 : PASS = Memory Test 성공.

F1  = RAM (등속 기억 추출 장치)

F2  = NOVRAM (새롭게 개정된 RAM)

F3  = EEPROM (기억된 정보를 전기적으로 소거하고 새로이 프로그램을 할                                          수 있는 ROM)

F4  = EPROM (ROM의 일종으로 일단 기억시킨 내용을 소거하고 다른 Data                                        를 기억시킬 수 있는 LSI, 즉 고밀도 집적회로.)

P902(V)   WATCHDOG

ENTER Key를 눌러서 회로 내의 중앙 처리 장치를 재셋팅한다.

Test가 10초 내에 성공되면 XPL+는 자동으로 Run Mode로 들어간다.

P903(V)   DISPLAY

ENTER Key를 눌러서 화면 표시 상태를 Test한다.

모든 LCD 부분과 신호가 화면상에 일시적으로 표시된다.

P904(G)   KEYPAD

다음의 순서에 따라 Key를 차례로 누른다 :

임의의 Key를 눌렀을 때, 그 Key에 관련된 숫자가 표시되고, Test가 성공적으로 완료되             었을 때, "PASS"가 표시된다. Key를 순서대로 누르지 않았거나 그 Key가 고장났을 때는            "FAIL"이 표시된다.

P905      TRANSMIT PULSE

Key를 누르면 관련된 Point에 대해 P004에 입력된 Transducer의 주파수에 따라             계속 반복해서 Pulse를 발사하는 것을 Test 할 수 있다.

Transducer 단자에 연결된 Oscilloscope로 송신 Pulse를 모니터링하고자 할 때도 이                Parameter가 사용될 수 있다.

선정값 : 10.00 ∼ 60.00

P906      COMMUNICATIONS

ENTER Key를 눌러서 XPL+의 통신 회로를 Test할 수 있다.

이 Parameter를 수행하기 전에 터미널 단자의 27과 30 그리고 28과 31을 각각 연결한다.

Test가 성공적으로 이행되면, "PASS"가 화면상에 표시된다. 만약 "FAIL"이 표시되면 반             복해서 Test를 실시한다.

(첫번째 Test가 실행되면 자동으로 반대의 기능이 Setting된다.)

P907      PROGRAMMER INTERFACE

ENTER Key를 눌러서 Hand Programmer의 접속(두가지의 적외선 통신 방식)을 Test 한다.

Test가 성공적일 때는 "PASS"가 표시되고, 그렇지 않을 때는 "FAIL"이 표시된다.

P908      SCANNER

ENTER Key를 눌러서 Scanner를 Test 한다.

Test가 실행되었을 때, Board 상의 Transducer Scanning Relay는 순차적으로 붙었다 떨             어지는 동작을 한다. (이 Test가 실행되는 동안에는 송신 Pulse를 발사하지 않는다.)

P910      RELAY

SAM-20의 Relay의 현재 상태를 Test할 때 이 Parameter로 들어간다.

요구되는 Relay 상태에 상응하는 값을 입력하거나 Relay 상태를 변경하고자 할 때 이               ENTER Key를 눌러라.

선정값 : 0 = 접점이 붙음.

1 = 접점이 떨어짐.

P911      mA OUTPUT VALUE

AO-10에서 출력되는 mA의 현재 출력값을 보기 위해서 이 Parameter로 들어간다.

또한, 이 Parameter는 요구되는 값을 임의로 입력할 수도 있다.

이 Parameter는 다른 Program과는 별도로 mA 출력값을 강제로 입력시킬 수 있다.

선정값 : 0.000 ∼ 25.00

P912      TRANSDUCER TEMPERATURE

Transducer에 온도 보상 Sensor가 연결된 경우 Tank 내의 온도를 ℃로 표시하기 위해서            이 Parameter로 들어간다. Transducer에 필요한 온도 보상 Sensor가 설치되지 않았을 때            는 "Err"이 표시된다.

선정값 : -50 ∼ 150

P913      SENSOR TEMPERATURE

온도 보상 Sensor가 연결된 경우 Tank 내의 온도를 ℃로 표시하기 위해서 이 Parameter            로 들어간다. TS-3가 연결되지 않았을 경우 "OPEn"이 표시된다.

선정값 : -50 ∼ 150

MEASUREMENT PARAMETERS(P920∼P923)

직접적으로 각각의 Tank에 측정물을 채우고 빼는 과정을 최소한 2회 정도 반복하여 Level값을 Test 하기가 곤란한 경우, 응용 Parameter의 Program을 조정하기 위해 이 Parameter들을 사용한다.

초음파 측정을 행하기 위해 다음의 Parameter로 들어간다. 그리고 :

>> Parameter 값에 상응하는 읽음값을 표시한다.

>> Relay 상태에 따라 SAM-20을 셋팅한다. (만약, 사용된다면)

>> mA 출력값에 따라 AO-10을 셋팅한다. (만약, 사용된다면)

>> BIC-Ⅱ를 이용해 관련 Point의 Data를 전송한다.

(대부분의 측정 Parameter들은 시험 작동을 행하기 위해 사용될 수 있다.)

만약 측정 혹은 시험 작동이 요구된다면, XPL+의 성능이 입증되지 못한다 할지라도,

다음 Parameter에 들어가기 전에, 관계된 모든 제어 장치를 제거한다.

초음파 측정을 행하기 위해서는 다음 Parameter 중 하나로 들어간다.

MEAS Key를 누른다. (P711의 Echo Lock을 극복하기 위해 5번 이상 반복한다.)

대신에, 측정 Level이 올라오고 내려가는 것을 시험하기 위해서는 ENTER Key를 눌러라.

시험 작동을 하는 동안에는, Level 값이 Zero에서 100%까지 반복적으로 초당 SPAN(P007)의 1%씩올라갔다 내려가면서 작동을 한다.

시험 작동에서는 조정 전에 Level 값이 입력되지 않으면, Level = 0에서 출발한다.

시험 작동 중 요구되는 값으로 올리기 위해서는 UP Key를 누른다.(내릴때는 DOWN Key를 누른다.)

그 값을 초당 SPAN(P007)의 4%씩 올라가도록(내려가도록) 하기 위해선 Key를 계속 누르고 있어야 한다. 시험 작동을 끝마치기 위해서는 ALT/DISP Key를 누른다.

측정 또는 시험 작동을 하는 동안, XPL+는 선택된 측정 Parameter에 의한 읽음값을 Run Mode에서 표시한다.

P920      READING MEASUREMENT

모든 Program에 입력된 값에 의해 반응하는 읽음값이다.

P921      MATERIAL MEASUREMENT

Tank 바닥에서 측정물 Level까지의 거리에 상당하는 읽음 값이다.

P922      SPACE MEASUREMENT

SPAN(P007)과 측정물 Level 사이의 거리에 상당하는 읽음 값이다.

P923      DISTANCE MEASUREMENT

Transducer의 표면과 측정물 Level 사이의 거리에 상당하는 읽음 값이다.

시험 작동에서는 Distance Measurement가 불가능하다.

P924      VOLUME MEASUREMENT

최대 용량(P051)의 %로 계산한 용량에 상당하는 읽음 값이다.

시험 작동에서는 Volume Measurement가 불가능하다.

최대 용량 단위로 표시하기 위해서는 %READ Key를 눌러라.

MASTER RESET(P999)

P999      MASTER RESET

공장 출하시의 상태로 모든 Parameter를 초기화시킨다.

Programming의 재조정이 요구될 때, 다음 Parameter를 이용하여 전체적으로 모든                 Parameter를 처음 입력되어 있던 값으로 재조정한다.

전 Point의 재 셋팅을 실행하기 위해서는 :

1. Parameter 번호로 들어가서, 999를 눌러라.

2. Point 번호로 들어가서, 00을 눌러라.

3. CLEAR-ENTER의 순으로 Key를 누르면, 재 셋팅이 완료될 때까지 "C.ALL"이

표시된다.

하나의 Point를 재 셋팅하기 위해서는 :

1. Parameter 번호로 들어가서, 999를 눌러라.

2. Point 번호로 들어가서, 재 셋팅할 Point의 번호를 눌러라.

3. CLEAR-ENTER의 순으로 Key를 누르면, 재셋팅이 완료될 때까지 "C.ALL"이

표시된다.

** TECHNICAL REFERENCE **

* TRANSMIT PULSE

XPL+의 송신 Pulse는 하나 또는 그 이상의 전기적인 Pulse를 발사하도록 구성되어 있고, 이들은    Scanning Relay에 의해 공급된다. Scanning Relay는 필요에 따라서, 즉 XPL+의 Terminal에 연결된    Transducer에 적절한 송신 Pulse를 공급하기 위해 작동된다.

Transducer는 공급된 각각의 전기적인 Pulse를 음향적인 Echo로써 발사한다. 다음 Pulse를 발사하    기전에 이미 발사된 Pulse의 되돌아오는 Echo를 수신하기 위한 충분한 시간이 주어진다.

송신 Pulse가 모두 발사된 후, 그 결과로서 생기는 Echo들이 처리된다.

송신 Pulse의 발사 수, 주파수, 지속 시간, 지연 시간, 관련 측정 범위는 Parameters 중에서 P803,    P840, P852에 의해서 제한된다.

* ECHO PROCESSING

Echo 처리 과정은 Echo 증폭, 실제 Echo 선택, 선택된 Echo의 확인 등으로 구성된다.

Echo 증폭은 Filtering 기능(Noise 제거, P821과 P822를 이용)에 의해 이루어지고 Echo Profile를     변경시킨다.(분산된 Echo 중 가장 강한 Echo를 연결한다. P823 이용.)

Echo Profile 중의 하나가 예정된 목표물에 맞고 되돌아오는 Echo 중 실제 Echo로 간주되는 것이    어야 한다는 확실한 기준에 의해 실제 Echo의 선택이 이루어진다.

측정 범위(P006의 EMPTY값+P801의 범위 확장) 밖의 Echo Profile, TVT 곡선의 아래에 나타나는    Echo Profile 그리고 P804의 신뢰도 최소 값과 P851의 Short Shot Floor보다 작게 나타나는 Echo     Profile 등은 무의미하기 때문에 자동으로 무시된다.

일부 나머지 Echo Profile은 입력된 P820의 Algorithm(s)과 P850의 Short Shot Bias가 사용되어 계    산된다. Algorithms의 결합이 사용될 때, Echo Profile 중의 하나는 실제 Echo에 의해 선택된 가장    평균적인 Echo 신뢰도로 간주된다. 실제 Echo의 입증은 바로 전에 수신된 Echo의 위치와 새로운    Echo의 위치(송신 후의 시간과 관계된 위치)를 비교하는 것에 의해 이루어진다.

새로운 Echo가 Echo Lock Window(P713)의 범위 안에 있다면, 그 새로운 Echo가 수신되고 화면     표시값, SAM-20 Relays 출력값, AO-10 mA 출력값 등은 Fuzz Filter(P710)과 변화율 Parameters    (P700∼P703)에 의해 제한되고 update 된다. 새로운 Echo가 Echo Lock Window(P713)의 범위 안    에 있다면, 그 새로운 Echo는 요구되는 Echo Lock(측정의 재현성, P711) 값이 만족될 때까지 수신    되지 않는다.

-- ECHO PROCESSING DISPLAYS (SCOPE DISPLAYS, P810) --

* DISTANCE CALCULATION

Transducer에서 측정물 Level까지의 거리를 계산할 때는, 보통 Pulse가 송신되는 대기중의 음속    과 음향상으로 Pulse가 송신되어 수신될 때까지의 시간을 복합적으로 사용하여 계산한다.

그 결과로 나온 값을 2로 나눈 값이 최종적으로 계산된 거리이다.

[eqn: DISTANCE={SOUND□VELOCITY × TIME} OVER 2]

표시되는 읽음값은 계산된 거리를 추가 수정한(작동 P001, 단위 P-005, 용량 환산 P050∼P054,     읽음값 P060∼P063 등의 수정 입력) 결과이다.

* SOUND VELOCITY

보통의 송신 Pulse의 음속은 현재 Tank 내의 가스나 증기의 형태, 온도, 증기압 등에 의해 영향    을 받는다. XPL+에는 Tank 내 대기중의 온도가 20℃(68◁)인 것으로 공장 출하시 미리 셋팅되어    있다. 이 값을 변경시키지 않는 한, 거리 계산에 사용되는 음속은 344.1 m/s(1129 ft/s)이다.

온도 보상 Sensor 내장형 초음파 Transducer가 사용되었을 때는 Tank 내 대기중의 온도가 변해    도 자동으로 온도 보상이 실행된다.

Transducer가 직사광선을 받는다면, 반드시 TS-3 온도 보상 Sensor(s)를 사용해야 한다.

또한, Transducer 표면과 측정물 표면 사이의 공간에서 온도 변화가 생긴다면, 온도 보상 Sensor    내장형 초음파 Transducer와 TS-3 온도 보상 Sensor를 함께 결합하여 측정물(액체나 분체) 표면    가까이에 취부해야 한다. 그런 다음 P660의 Temp Source를 두가지로 셋팅 시켰을 때, 온도 보상    Sensor 내장형 초음파 Transducer와 TS-3 온도 보상 Sensor에 의해 측정된 각각의 온도는 평균    되어 표시된다.

만약 모든 Tank 내의 대기중 온도가 동일하다면, 단 하나의 온도 보상 Sensor만을 사용하여 모든    Tank 내의 대기중 온도를 측정할 수 있다.  이 때는 P660의 Temp Source를 Temp Sensor # 1.로    입력해야 한다.

공기와 성분이 다른 기체들에 대해서도 초음파 Level 측정을 적용시킬 수 있다. 하지만, 가장 좋    은 결과는 고정된 온도와 일정한 증기압 상태에서 대기중의 기체가 동종일 때, P651의 Sound       Velocity Calibration을 실행함으로써 얻을 수 있다.

XPL+의 자동 온도 보상 기능은 공기 중에서의 음속과 공기의 온도 특성에 기초를 두었기 때문에    다른 기체에서는 적용되지 않는다. 대기중의 온도가 변한다면, 측정의 정밀도가 가장 적절하게 유    지되도록 하기 위해서 요구되는 Sound Velocity Calibration을 반복 조정한다.

Sound Velocity Calibration의 조정은 경험에 의해서 결정될 수 있다. 여러 개의 Tank 내 음속이     항상 동일하다면, 먼저 여러 Tank 중의 하나만 음속 교정을 행하여 그 결과로 나오는 가장 적절    한 음속을 다른 Tank들에 동일하게 입력시킨다.

적절한 Tank 내 대기중의 음속을 일정한 온도에서 반복 조정하여 알 수 있다면, Programming      Chart 또는 Curve가 더욱 향상될 것이다. 그러나, 각 Tank의 온도 변화에 대해 Sound Velocity      Calibration을 행하기보다는, 예상되는 음속을 P653의 Velocity에 직접 입력하는 것이 더 효과적    이다.

* SCANNING

Echo의 처리가 완벽하게 조정되었을 때, (1개 이상의 Tank를 제어한다면) Scanning Relay는 Scan    Delay(P77)에 입력된 시간이 지난 후, 바로 다음에 감지될 Transducer의 송신 Pulse가 공급되는     상태로 변환된다.

Scan Delay는 측정 반응 속도(P003)에 따라 자동으로 셋팅된다. 빠른 감지 속도가 요구될 때는     Scan Delay의 값을 줄인다. 꼭 필요할 때만 Scan Delay를 줄인다. 만약 그렇게 하지 않으면 너무    빠르게 Scanning Relay의 약화가 발생된다.

어떤 특정한 Point의 번호가 다른 Point의 앞에 항상 표시되지 않아도 된다면, 모든 Tank들은 차    례로 감지된다. 만약 4개의 Tank들 중에 #1의 Point가 항상 다른 Point의 앞에 표시되어야 한다면    감지되는 순서는 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4 등의 순이다.

* VOLUME CALCULATION

XPL+에는 다양한 용량 환산 Parameters가 갖추어져 있다.

측정을 행할 Tank의 형상이 미리 설정되어 있는 8가지의 Tank 형상에 맞지 않는다면, Universal    Type(P050=9)을 용량 환산에 사용한다. Level이나 용량에 대한 그래프 또는 챠트는 Tank의 규격    에 따라 사용한다. (또는 Tank의 치수를 기준으로 하여 만든다.)

이 그래프를 이용하여, Universal Type의 용량 환산값을 가장 좋은 결과로 결정하고, 입력될 Level

대 용량의 한계점을 선택한다.	일반적으로 입력된 한계점보다 용량 환산 정밀도가 더욱 크다.

- Universal, Linear ( P050 = 9 ) -

이 용량 환산에서는 구분적인 연속 함수가 만들어지는데 직선 부분에서 교차되는 점들이 그       Level에 대한 용량의 근사 값이다. 만약 그 곡선에서 Level과 용량이 직각으로 만나는 비례 직선을    선택한다면 이 선택은 가장 좋은 결과로 나타날 것으로 예상된다.

각 Point에서 Level / 용량 곡선(그래프)의 급격하게 구부러진 부분에서 Level 한계점을 입력한다.

결합 곡선에서는, 가장 좋은 용량 환산 정밀도를 위해 다수의 한계점 값들이 호(구부러진 부분)를    따라 입력된다.

- Universal Curved ( P050 = 10 )

이 용량 환산에서는 3차 함수가 만들어 지는데 구부러진 호(弧) 부분에서 교차되는 점들이 그      Level에 대한 용량의 근사값이다. 만약 그 곡선에서 직선 구간이 없고, 뾰족한 각이 없다면 이 선    택은 가장 좋은 결과로 나타날 것으로 예상된다.

다음 사항을 만족시키기 위해서는 그 곡선으로부터 충분한 한계점 값을 선택한다 :

>> 최소 Level과 가장 가까운 2개의 한계점.

>> 각각의 호가 접하는 지점에 1개의 한계점.

>> 각 호의 정점에 1개의 한계점.

>> 최대 Level과 가장 가까운 2개의 한계점.

결합 곡선에서는 그 곡선상에서 가장 직선에 가까운 부분의 앞뒤에 적어도 2개의 한계점이 즉각    적으로 입력된다.

* MEASUREMENT RESPONSE

XPL+에는 측정 Level을 변화시키기 위한 측정 반응 속도가 가장 어려운 설치 조건에서도 반영되    도록 설계되어 있다. 측정 반응 속도를 셋팅하면 측정물 Level의 변화에 따라 XPL+가 반응하는     영향으로 다음과 같이 여러 Parameters가 자동으로 조정된다.

PARAMETER		VALUES DEPENDENT ON MEASUREMENT RESPONSE(P003) VALUE
NUMBER	NAME (UNITS)	1(slow)	2(medium)	3(fast)	4(surge)	5(turbo)
P070	Failsafe Timer (min)	100	10	1	0.1	0
P700	Max Fill Rate (m/min)	0.1	1	10	100	1000
P701	Max Empty Rate (m/min)	0.1	1	10	100	1000
P702	Filling Indicator (m/min)	0.01	0.1	1	10	100
P703	Emptying Indicator (m/min)	0.01	0.1	1	10	100
P704	Rate Filter (option)	4	3	2	2	2
P710	Fuzz Filter (% of P713)	100	50	10	1	0
P711	Echo Lock (option)	1 or 2 (dependent on Material, P002)			0	0
P713	Echo Lock Window	(dependent on P701/P702 and time since last valid measurement)
P727	Scan Delay (s)	5	5	3	2	0
P728	Shot Delay (s)	0.5	0.5	0.5	0.2	0.1
P803	Shot/Pulse Mode (option)	2	2	2	1	1
P841	Long Shot Number (none)	10	5	2	1	1

이들 Parameters 중에서 임의의 Parameter가 독립적으로 변경된다면, 그 변경된 값에 따라 측정    반응 속도는 자동으로 변한다.

Scan Delay(P727)는 모든 Point 번호에 대해 전체적으로 각 Point 번호에 따라 입력된 가장 빠른    측정 반응 속도와 관련된 값으로 셋팅 한다.

측정 반응 속도가 느릴수록 더욱 확실한 측정이 예상된다.

Max Fill / Empty Rates를 독립적으로 더욱 빠르게 셋팅 할수록 Echo Lock, Scan Delay 그리고       Shot Delay의 입력값에 의해 측정에 방해가 생긴다. (Hunting, 오동작, 오지시 등)

TROUBLESHOOTING GUIDE (응급 조치 요령)

SYMPTOM (상태)	CAUSE (원인)	ACTION (조치)
화면 출력 안됨. 송신 Pulse가 발 사되지 않아서, 램프가 안들어 오 는 경우.	전원이 연결되지 않았음.	전원 공급이 잘 되는지 점검하고, 만약 AC 전원을 공급하는 경우 전 원 선택 Jumper(J1)의 위치 및 전 원 공급 Fuse (FU1)를 확인한다.
Program이 작동하지 않는 경우	Calibrator의 적외선 접속에 문제가 있거나 Program에 결함이 있음.	Cover의 Calibrator 결합 부위와 Calibrator의 밑면에 자석 부위를 청소한다.
"Short" 또는 "tb : (#)"이 화면상 에 표시되는 경우.	Transducer의 Signal Cable이 단선되었거나 Transducer 자체에 결함이 있음.	Cable을 보수하거나 교체하고, 필요하다면 Transducer를 교체 한다.
"Open" 또는 "tb : (#)"이 화면상 에 표시되는 경우.	Transducer가 연결되지 않음	Transducer를 연결하고, 해당 Point를 확인한다.
	Transducer의 Signal Cable이 연결되지 않았거나 Transducer 자체에 결함이 있음.	Cable을 연결하고, 필요하다면 Transducer를 교체한다.
"Error" 또는 "tb : (#)"이 화면상 에 표시되는 경우.	Transducer 연결 불량	검은색 선과 흰색 선을 바꾼다.
	P004의 Transducer 입력값이 잘못 입력되었음.	정확한 값을 입력한다.
"LOE"가 화면상에 표시되는 경우.	Pulse의 수신 상태 불량.	Transducer의 설치를 변경하거나 각도를 재조정한다.
		측정 조건에 맞게 설치한다.
"EEEE"가 화면상에 표시되는 경우	읽음값이 너무 높게 나올때	단위(P005)를 변경하거나 읽음값 변환(P061)의 입력값을 낮춘다.
측정물 Level은 일정한데 읽음값이 오르내리는 경우.	계측 상태가 불안정함	측정 반응 속도(P003)를 변경.
		Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.
측정물 Level과 관계없이 읽음값이 고정되어 있는 경우.	Transducer의 Beam 각도 내에 장 애물이 있거나, Standpipe가 너무 좁아서, Transducer가 진동하고 있음	Transducer의 설치를 변경하거나 각도를 재조정한다.
		측정 조건에 맞게 설치한다.
측정물 Level은 일정한데 "Off"가 화면상에 표시되는 경우.	P006의 Empty값이 부정확함.	Empty(P006), 읽음값 상쇄(P063), 상쇄값 교정(P650 그리고 상쇄값 수정(P652) 등을 참조하라.
측정물 Level이 Transducer에 가까 울 때만 측정 정밀도가 향상되는 경우.	거리 계산에 사용된 음속이 부정확함	TS-3 온도 보상 Sensor 또는 온도 보상 Sensor 내장형 Transducer를 사용하라
		Technical Reference의 측정 반응 속도 부분을 참조하라.
실제 Level과 관계없이 측정되는 읽음 값이 불규칙한 경우.	실제 Echo가 너무 약하거나 잘못된 Echo가 수신됨.	Transducer의 설치를 변경하거나 각도를 재조정한다.
		측정 조건에 맞게 설치한다.